#### Materiały Przetargowe

Dokumenty przetargowe na zaprojektowanie oraz wykonanie  instalacji  fotowoltaicznej  na terenie oczyszczalni ścieków w Nowym Targu.

Zamawiający:

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.o.

ul. Długa 21

34-400 Nowy Targ

Tryb postępowania:

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający jest Zamawiającym udzielającym zamówień sektorowych na podstawie Regulaminu zamówień sektorowych.

Zawartość dokumentacji:

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

- Poglądowa lokalizacja budynków wytypowanych dla zadania instalacji Systemów Fotowoltaicznych

- Druk Oferty Przetargowej (Zał. Nr 1)

- Formularze oświadczeń (Zał.nr 2,3,4,5 i 5A)

- Ogólne warunki umowy

Opracował:

Barbara Apostoł                                                                                                                      czerwiec  2019 rok

ZP.271.4.12.19

# Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

w trybie przetargu nieograniczonego,

którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych

równowartości kwoty określonej w rozporządzeniu

Prezesa Rady Ministrów

wydanym na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Nazwa i adres Zamawiającego:

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.o.

ul. Długa 21

34-400 Nowy Targ

tel. 18 266 36 14, fax: 18 266 58 91

www.mzwik.nowytarg.pl

- Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w rozporządzeniu
Prezesa Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. z 2004 roku, Nr 19, poz. 177 z późn. zmianami).

- Opis przedmiotu zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie  czterech  niezależnych instalacji fotowoltaicznych  na  połaciach dachowych  czterech  budynków zlokalizowanych na  terenie oczyszczalni ścieków

w Nowym Targu, przy ul. Polnej  51, o sumarycznej mocy  nominalnej  instalacji  nie przekraczającej  100  kWp, która  ma współpracować z dwoma niezależnymi przyłączami energetycznymi zlokalizowanymi na terenie obiektu.

Usytuowanie budynków przedstawia  załącznik - Poglądowa lokalizacja budynków wytypowanych dla zadania instalacji Systemów Fotowoltaicznych.

Powierzchnie przeznaczone do  montażu  paneli fotowoltaicznych (dachy budynków ) zawierają się

w zakresie pochylenia  od 20 do 30 stopni. Budynki pokryte są blachą trapezową.

Wymiary  powierzchni  dachów do zabudowy:

Budynek 1:    5,2 m x  18 m

Budynek 2 :   9,5 m  x 30  m

Budynek 3 :   5,5 m  x 32 m

Budynek 4 :   6,5 m  x 25 m

Wstępnie planuje się, że w skład instalacji będzie wchodziło 362 sztuk  paneli  fotowoltaicznych ,  o mocy 275 Wp każdy, które zostaną zamontowane na budynkach:

- Budynek 1- instalacja złożona z 28 paneli fotowoltaicznych o mocy sumarycznej 7,700 kWp

- Budynek 2 -instalacja złożona ze 153 paneli fotowoltaicznych o mocy sumarycznej 42,075 kWp

- Budynek 3 –instalacja złożona z 93 paneli fotowoltaicznych o mocy sumarycznej  25,575kWp

- Budynek 4 –instalacja złożona z 88 paneli fotowoltaicznych  o mocy sumarycznej  24,200 kWp

Zamawiający dopuszcza zastosowanie paneli fotowoltaicznych o wyższej mocy niż 275 Wp; w przypadku użycia modułów o większej mocy, należy dokonać przeliczenia ilości i mocy paneli fotowoltaicznych  tak, aby sumaryczna moc nominalna  instalacji nie przekraczała  100 kWp.

- Zakres przedmiotu zamówienia:

- Przygotowanie wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci  Tauron

- Opracowanie i uzgodnienie  projektu instalacji fotowoltaicznych, w tym pod względem zgodności

z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej

- dostawa elementów składowych i materiałów potrzebnych do realizacji zadania (kompletna instalacja fotowoltaiczna wraz z niezbędnym osprzętem),

- montaż układów fotowoltaicznych na dachach we wskazanych lokalizacjach budynków funkcjonalnych objętych projektem, w tym:

- wykonanie prac pomocniczych budowlanych (przebicia, otwory montażowe, przejścia instalacyjne przez przegrody budowlane),

- montaż konstrukcji (stelażu) pod moduły fotowoltaiczne,

- montaż paneli fotowoltaicznych

- montaż falowników,

- montaż instalacji kablowej,

- montaż rozdzielnic elektroenergetycznych,

- montaż układów zabezpieczeń DC oraz AC

- przyłączenie do istniejącej sieci elektroenergetycznej budynku, oraz wyłącznika przeciwpożarowego.

- modernizacja instalacji odgromowej

- sprawdzenie poprawności pracy systemu fotowoltaicznego

- wykonanie układów automatyki, sterowania, monitoringu i zarządzania energią, wizualizacji,

- wpięcie instalacji w istniejący system energetyczny w obiektach funkcjonalnych i uruchomienie techniczne,

- pomiary kontrolne, próby wydajności instalacji, oraz uruchomienie i regulacja instalacji,

- wykonanie pomiaru wytwarzanej energii elektrycznej

- wykonanie i dostarczenie instrukcji eksploatacyjnych

- wykonanie i dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej,

- przeszkolenie personelu, potwierdzone odpowiednim protokołem

- Zapewnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.

- Przygotowanie zgłoszenia instalacji do TAURON  Polska Energia

- Przygotowanie zawiadomienia  o wykonanej instalacji  do  Państwowej Straży Pożarnej

- Szczegółowe wymagania dot. przedmiotu zamówienia:

- System fotowoltaiczny

- Moduł fotowoltaiczny

Panele fotowoltaiczne  powinny  być wykonane w technologii polikrystalicznej , szyba przednia hartowana. Sprawność  modułów co najmniej 16,3 % . Ogniwa laminowane, szkło frontowe z naniesioną powłoką czyszczącą nakładaną w procesie produkcji potwierdzone stosownym certyfikatem. Moc nie mniejsza niż 275 Wp  każdy, wymiary  1650x991x40  mm.(+/- 50mm).

Tab. 1 Minimalne podstawowe parametry modułów fotowoltaicznych

| Lp. | Parametr | Wartość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Typ ogniw | Ogniwa krzemowe polikrystaliczne |
| 2 | Sprawność modułu | Nie mniejsza niż 16,3% |
| 3 | Współczynnik temperaturowy Pmpp | Nie mniejszy niż -0,42 %/°C |
| 4 | Dopuszczalny prąd wsteczny | Nie mniej niż 20A |
| 5 | Konstrukcja ramy | Aluminiowa |
| 6 | Odporność na efekt PID (zgodnie z IEC 62804-1:2015) potwierdzona certyfikatem | Tak |
| 7 | Współczynnik wypełnienia FF określany jako: | Nie mniejszy niż 0,75 |
| 8 | Możliwość współpracy z falownikami beztransformatorowymi | Tak |
| 9 | Tolerancja mocy | Dodatnia |
| 10 | Flash test | Wymagany dla każdego modułu w formie pliku excel oraz papierowej |
| 11 | Wytrzymałość mechaniczna | Nie mniejsza niż 5400 Pa |
| 12 | Spełnienie wymagań norm potwierdzone certyfikatem | IEC 61215:2005 (klasa A) IEC 61730 IEC 62716:2014-02 IEC 62804-1:2015 |
| 13 | Gwarancja na wady ukryte | Nie mniej niż 10 lat |
| 14 | Gwarancja liniowa na moc | Nie krótsza niż 25 lat |
| 15 | Roczny, liniowy spadek mocy | Nie większy niż 0,8%/rok |
| 16 | Napięcie obwodu otwartego | Nie mniejsze niż 37,8 V |

- Montaż i posadowienie modułów fotowoltaicznych

Powierzchnie przeznaczone do  montażu  paneli fotowoltaicznych (dachy budynków ) zawierają się w zakresie pochylenia  od 20 do 30 stopni. Budynki pokryte są blachą trapezową.

Wstępnie planuje się , że w skład instalacji będzie wchodziło 362 sztuki  paneli  fotowoltaicznych , o mocy nie mniejszej niż 275 Wp, które zostaną zamontowane na  dachach budynków:

- Budynek 1- instalacja złożona z 28 paneli fotowoltaicznych o mocy sumarycznej 7,700 kWp

- Budynek 2 -instalacja złożona z153 paneli fotowoltaicznych o mocy sumarycznej 42,075 kWp

- Budynek 3 –instalacja złożona z 93 paneli fotowoltaicznych  o mocy sumarycznej  25,575 kWp

- Budynek 4 –instalacja złożona z 88  paneli fotowoltaicznych o mocy sumarycznej  24,200 kWp

Zamawiający dopuszcza zastosowanie paneli fotowoltaicznych o wyższej mocy niż 275 Wp.

W przypadku użycia modułów o większej mocy, należy dokonać przeliczenia ilości i mocy paneli fotowoltaicznych  tak, aby sumaryczna moc nominalna  instalacji nie przekraczała  100 kWp – jest to warunek bezwzględny Zamawiającego.

Panele mają być zamontowane na konstrukcji montowanej do dachu budynku. Płatwie łączące ramy powinny być wykonane z profili aluminiowych, lub ze stali nierdzewnej.  Elementy konstrukcyjne powinny tworzyć ramę do montażu modułów fotowoltaicznych, w postaci płaszczyzny nachylonej pod kątem gwarantującym największy uzysk energetyczny w ciągu roku. Metalowe ramy modułów muszą być uziemione, mają  zapewnić wyrównanie potencjałów i ochronę przed bezpośrednim wyładowaniem atmosferycznym. Roboty instalacyjne podczas wykonywania przedmiotu zamówienia powinny być przeprowadzone tak, aby w maksymalnym stopniu ograniczyć ich wpływ na konstrukcję obiektów. Ponieważ budynek 2 jest wykonany w konstrukcji stalowej, Zamawiający wymaga  opinii  konstruktora o braku przeciwwskazań dla zabudowy połaci dachowej panelami fotowoltaicznymi, w konstrukcji i formie przewidzianej przez Wykonawcę.

Konstrukcja mocująca musi spełniać wymagania następujących obciążeń:

- obciążenie śniegiem - DIN 1055-5 (07/1975),

- obciążenie wiatrem - DIN 1055-4 (08/1986).

Nieunikniona ingerencja w konstrukcję obiektu powinna być jak najmniejsza przy czym powinna zapewnić trwałość, wytrzymałość i prawidłowe wykonanie przewidzianych instalacji. Podział i rozmieszczenie modułów należy dokonać z uwzględnieniem elementów zacieniających oraz innych elementów zlokalizowanych w bezpośredniej bliskości planowanej instalacji, które mogą spowodować niewłaściwą pracę systemu fotowoltaicznego.

- Inwertery

Instalacje fotowoltaiczne muszą być wyposażone w beztransformatorowe falowniki fotowoltaiczne trójfazowe. Zamawiający nie dopuszcza instalacji falowników jednofazowych.

Wymogi dotyczące inwerterów:

- powinny być wyprodukowane  w technologii beztransformatorowej, zgodne z normami

- zgodność z normami  IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727,

- europejski współczynnik sprawności powyżej 97,5%

- współczynnik THD: mniejszy niż 3%

- medium transmisji danych: RS485, Ethernet

- stopień ochrony co najmniej IP 65

- zakres temperatury pracy -25 do +50

- gwarancja producenta nie mniej niż 5 lat

- wsparcie techniczne producentów falowników w języku polskim

Parametry jakościowe inwertera muszą być zgodne z parametrami jakościowymi zawartymi w IRiIESD Operatora Systemu Dystrybucyjnego TAURON Dystrybucja S.A.

Falowniki dla budynku 2 należy zainstalować w odległości  5 m od budynku na przygotowanej do tego celu konstrukcji przez Zamawiającego ,  usytuowanej na gruncie. Instalacja falownika planowana jest na wysokości powyżej 1,5m powyżej gruntu. Natomiast dla budynków 1, 3 oraz 4  w pomieszczeniach  technicznych, w bliskiej odległości od połaci dachowej.

Falowniki dla budynków numer 2, 3 oraz 4  mają  mieć możliwość pracy ze zmiennym współczynnikiem mocy oraz zmienną mocą znamionową regulowaną na polecenie operatora/inwestora z poziomu systemu dyspozytorskiego.

- Zabezpieczenia stało-prądowe generatora fotowoltaicznego

Stronę DC generatora fotowoltaicznego należy zabezpieczyć przed skutkami wyładowań atmosferycznych oraz przed powstaniem w łańcuchach modułów prądów wstecznych. W skrzynkach rozdzielczych DC należy zainstalować ochronniki przeciwprzepięciowe wiodących firm, chroniące moduły od skutków wyładowań atmosferycznych. Dobór napięcia pracy ochronników PP powinien uwzględniać sposób połączenia modułów oraz ich parametry elektryczne. Wszystkie zainstalowane skrzynki zabezpieczeń stało-prądowych powinny posiadać klasę ochronności przynajmniej IP65 jak i być odporne na działanie szkodliwych warunków atmosferycznych oraz promieniowania UV. W celu zachowania maksymalnego bezpieczeństwa podczas wykonywania prac eksploatacyjnych, bezwzględnie  należy zainstalować rozłączniki po stronie DC od strony paneli i po stronie AC od zasilania z sieci.

- Okablowanie

Połączenia pomiędzy poszczególnymi modułami mają zostać wykonane kablami fabrycznymi za pomocą dedykowanych złączek w standardzie MC4 lub kompatybilnym. Powstały łańcuch składający się z modułów zostanie włączony do inwertera. Połączenie wykonane zostanie specjalnym kablem odpornym na promieniowanie UV, dedykowanym do stosowania w elektrowniach fotowoltaicznych. Przekrój oraz typ kabla powinien być dobrany zgodnie z zasadami doboru przewodów elektroenergetycznych i dostosowany do montażu w określonym środowisku (np. kable przeznaczone do układania na stałe, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, bezpośrednio w ziemi i w obudowach betonowych, odporne na promieniowanie UV). Stosowne obliczenia przedstawić Zamawiającemu do zatwierdzenia przed  montażem.

Obliczenia doboru kabli należy przeprowadzić ze względu na:

- wytrzymałość mechaniczną,

- obciążalność długotrwałą,

- przeciążalność,

- spadek napięcia,

- warunki zwarciowe,

- samoczynne wyłączenie dla celów ochrony przeciwporażeniowej.

Kable układane powinny być w korytkach instalacyjnych, rurach twardych i w peszlach odpornych na UV, przymocowanych do konstrukcji nośnej, w sposób, który nie będzie  obciążać złącz konektorowych. Układając kable należy zachować szczególną ostrożność by nie uszkodzić izolacji o ostre krawędzie konstrukcji i korytek instalacyjnych. Kable należy układać blisko siebie by zminimalizować możliwość indukowania się w nich przepięć. Zachować wymagane odległości od przewodów instalacji odgromowej.

Nie dopuszcza się prowadzenia przewodów wewnątrz budynku w sposób niezabezpieczony dodatkową osłoną.

Wymogi dotyczące okablowania:

- przewody giętkie miedziane o przekroju dobranym na podstawie wyliczeń konstrukcyjnych,

- projektowana żywotność ponad 25 lat, zastosowanie również w ziemi,

- temperatura pracy od -40ºC do + 120ºC, testowany przez VDE i certyfikowany przez TUV,

- odporne na UV, ozon i amoniak.

- Przekroje przewodów należy dobrać w taki sposób , aby zapewnić spadek napięcia DC<1%

Konektory MC4

Połączenia pomiędzy poszczególnymi panelami wykonane powinny być kablami fabrycznymi za pomocą dedykowanych złączek w standardzie MC4 lub kompatybilnym. Złącza MC4 muszą zapewniać doskonały kontakt elektryczny (rezystancja na poziomie 0,5 Ω), powinny charakteryzować  się również odpornością na warunki atmosferyczne przez okres do 25 lat. Złącza MC4 muszą być zastosowane  również do połączenia poszczególnych rzędów z inwerterem.

- Ochrona przeciwporażeniowa i przeciwprzepięciowa

Dla spełnienia wymogów ochrony przeciwporażeniowej oprócz izolacji podstawowej należy zastosować samoczynne wyłączenie zasilania (wyłączniki różnicowoprądowe typu B).

Do ochrony przeciwprzepięciowej należy zastosować ochronnik typu B+C, zamontowany jak najbliżej modułów fotowoltaicznych w skrzynce odpornej na UV o klasie ochronności przynajmniej IP65.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa urządzeń przed wyładowaniami atmosferycznymi należy  zmodernizować ochronę odgromową poprzez podłączenie konstrukcji modułów fotowoltaicznych do instalacji odgromowej w sposób zgodny z aktualnymi przepisami. Konstrukcję wsporczą należy również  uziemić osiągając rezystancję poniżej 10 Ohm.

- Wizualizacja i komunikacja

Informacje ogólne

Urządzenia monitorujące parametry pracy systemu, powinny być zgodne z normą PN-EN 61724:2002 „Monitorowanie własności systemu fotowoltaicznego – Wytyczne pomiaru, wymiany danych i analizy”.

System fotowoltaiczny należy wyposażyć w instalację monitorującą parametry jego pracy po stronie DC i AC. Zakres monitorowanych parametrów w czasie rzeczywistym uwzględnia: pomiar mocy, napięcia i prądu pola modułów fotowoltaicznych, napięcie, prąd, moc i częstotliwość prądu wyjściowego falowników. Urządzenia monitorujące pracę systemu powinny mieć możliwość bezprzewodowej lub przewodowej komunikacji z komputerem, na którym zmierzone dane zostaną zapisane, poddane obróbce, a następnie udostępnione za pośrednictwem internetu.

Portal internetowy

Scentralizowane zarządzanie i monitorowanie systemem fotowoltaicznym powinno odbywać się przez bezpłatny portal, poprzez który operatorzy instalacji i instalatorzy muszą mieć dostęp do kluczowych danych w dowolnym momencie i miejscu. Wstępnie skonfigurowane standardowe dane mogą być łatwo dostosowane lub uzupełniane.

Zamawiający informuje, iż posiada łącze internetowe o przepływności 30/4 Mb/s . Wykonawca zadania zapewnia połączenie ze sobą falowników za pomocą  sieci ethernetowej lub WiFi w celu zapewnienia wizualizacji parametrów instalacji dla potrzeb Zamawiającego

Wymogi dotyczące komunikacji i wizualizacji:

- powinien bezpłatnie zapewnić pełny zdalny i lokalny dostęp dla użytkownika,

- powinien zapewniać pomiar energii elektrycznej wyprodukowanej przez instalację

- powinien zapewnić rejestrację i archiwizację przez okres przynajmniej 36 miesięcy  podstawowych parametrów elektrycznych takich jak:  prąd, napięcie , moc ,

- powinien informować o awariach

- powinien zapewnić prezentację danych dotyczących ilości wyprodukowanej energii w przedziałach czasowych:

- moc chwilowa

- ilość wyprodukowanej energii w ciągu ostatniej doby

- ilość wyprodukowanej energii w ciągu miesiąca

- ilość wyprodukowanej energii w ciągu roku

- Rozdzielnia nN

W rozdzielnicach  nN należy przewidzieć:

- kompletną aparaturę zabezpieczającą opisaną powyżej

- niezbędną aparaturę kontrolno-pomiarową

- Całość prac należy wykonać zgodnie z  aktualnymi przepisami Prawa Budowlanego, wymaganiami TAURON Dystrybucja, warunkami wynikających z norm technicznych, przepisami wykonania i odbioru robót budowlanych, przepisami sanitarnymi, ochrony p.poż., bhp, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz innymi przepisami obowiązującymi dla tego typu obiektów, w tym:

- Dz.U.94.89.414. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (z późniejszymi zmianami).

- Dz.U. Nr 138, poz. 1555 Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej.

- Dz.U.02.75.690. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami).

- Dz.U.04.249.2497 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania

- Dz.U.04.202.2072 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

- Dz.U.03.120.1133 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

- Dz.U.02.166.1360 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności

- Dz.U.03.79 714 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 2 kwietnia 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie efektywności energetycznej

- Dz.U.04.130.1389 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym

- Dz.U.04.92.881 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych

- Dz.U.97.129.844 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

- Dz.U.00.122.1321 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym

- Dz.U.02.108.953 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony zdrowia

- Dz.U.02.191.1596 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r.

- w sprawie minimalnych wymaga dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy

- Dz.U.03.47.401  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.

- w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

- Dz.U.03.107.1004 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie minimalnych wymaga dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa

- Dz.U.03.120.1126 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

- Dz.U.04.16.156 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym i natryskiwaniu cieplnym

- Dz.U.04.198.2041 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich znakowania znakiem budowlanym

- PN-EN 61173:2002 Ochrona przepięciowa fotowoltaicznych (PV) systemów wytwarzania mocy elektrycznej – Przewodnik.

- PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa. Część 1: Wymagania ogólne.

- PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa. Część 2: Zarządzanie ryzykiem.

- PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa. Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów budowlanych i zagrożenia życia.

- PN-EN 62305-4:2009 Ochrona odgromowa. Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach budowlanych.

- PN-H-04651:1971 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowisk

- PN-E-05204 Ochrona przed elektrycznością statyczną. Ochrona obiektów, instalacji i urządzeń. Wymagania.

- Wykonawca zobowiązany jest - w uzgodnieniu z Zamawiającym - do wykonania - w razie konieczności - wszystkich prac nieujętych w SIWZ , a niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca w okresie trwania umowy zobowiązany jest do posiadania polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności  gospodarczej obejmującej przedmiot zamówienia i przedłożenia umowy ubezpieczenia na żądanie Zamawiającego, przed zawarciem umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia co najmniej  60 miesięcznego okresu gwarancji, licząc od daty protokolarnego odbioru zadania i przekazania go do eksploatacji Zamawiającemu.

- Wykonawca w okresie gwarancji nieodpłatnie wykona wszystkie zalecane przez producentów urządzeń inspekcje , przeglądy  i serwis  przy udziale autoryzowanych serwisów producentów dostarczonych urządzeń;  czas reakcji serwisu, max. 12 godziny od momentu zaistnienia sytuacji awaryjnej w okresie gwarancji, czas realizacji naprawy gwarancyjnej -  maksymalnie 72 godziny od momentu zgłoszenia awarii w okresie gwarancji,

- Stosowane materiały:

- Wykonawca zaprojektuje i wykona przedmiot zamówienia z materiałów własnych dopuszczonych do stosowania w budownictwie, posiadających odpowiednie Deklaracje Właściwości Użytkowych wystawione przez Producentów o ich zgodności ze stosowną Normą lub Aprobatą Techniczną, posiadających ewentualne inne dodatkowe certyfikaty i opinie organizacji technicznych.

- Wykonawca zobowiązany jest uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego dla wszystkich projektowanych i planowanych do wbudowania materiałów i urządzeń oraz przedstawić Zamawiającemu wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do stosowania w budownictwie przed ich wbudowaniem.

Wszystkie materiały i technologie, które będą zastosowane, muszą wcześniej być zaakceptowane przez Zamawiającego w formie pisemnej.

- Wszystkie materiały wcześniej zaakceptowane przez Zamawiającego a następnie dostarczone przez Wykonawcę na budowę musza być fabrycznie nowe bez jakichkolwiek znamion wcześniejszego używania lub wykorzystywania w przeszłości.

- Przy wycenie zadania należy kompleksowo określić oferowaną cenę ryczałtową za całość prac
	z jednoczesnym jej rozbiciem  na cenę prac projektowych  oraz koszt wykonania instalacji

fotowoltaicznej  na poszczególnych  budynkach.

Łączna cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

W interesie Wykonawcy pozostaje zdobycie wszelkich niezbędnych informacji koniecznych do  	przygotowania i złożenia oferty. Wskazane i zalecane jest przeprowadzenie przez Wykonawcę wizji

w  terenie przed przygotowaniem oferty.

Wykonawca zobowiązany jest złożyć w ofercie przetargowej oświadczenie, że nie wnosi zastrzeżeń do 	specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający wyklucza możliwość wysuwania przez Wykonawcę roszczeń pod jego adresem z uwagi na błędne skalkulowanie ceny.

- Zasady realizacji zamówienia:

- Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przy projektowaniu, robotach i próbach wymagań zawartych w SIWZ, specyfikacjach technicznych  wykonana i odbioru  robót budowlanych, DTR urządzeń, Polskich Normach oraz zasad BHP.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i przekazania Zamawiającemu pełnej Dokumentacji Powykonawczej wszystkich robót wykonanych, w tym również DTR i instrukcji obsługi zamontowanych i wykonanych urządzeń i instalacji oraz niezbędnego oznakowania BHP i P.Poż. protokołów badań i innych dokumentów potwierdzających prawidłowe wykonanie robót. Wszystkie dostarczone dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim.

- Wykonawca zobowiązany jest opracować Dokumentację Powykonawczą w wersji papierowej
w 3 egz. oraz w wersji cyfrowej .pdf oraz edytowalnej w tym rysunki w .dwg.

- Zasady płatności zostały określone w umowie, która stanowi integralną część specyfikacji.

Formą rozliczenia realizacji przedmiotu zamówienia będzie rozliczenie ryczałtowe za wykonanie

przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji zamówienia.

UWAGA!

W specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz we wszystkich dokumentach stanowiących załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym OPZ, wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie  należy rozumieć jako przykładowe i należy je rozpatrywać z wyrazem „lub równoważne” albo „nie gorsze niż”.

Zamawiający, mając na uwadze, że jeżeli w jakimkolwiek miejscu specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz jej załącznikach, w tym OPZ, zostały wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia – dopuszcza możliwość zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych lub lepszych.
Oznacza to, że przewidziane przez Wykonawcę do zastosowania na etapie realizacji robót materiały powinny spełniać parametry określone w OPZ nie powinny być gorsze od jej założeń. Zamawiający dopuszcza wszelkie rynkowe odpowiedniki o parametrach równych lub lepszych niż wskazane. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania, oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one rzeczywiście równoważne lub lepsze.

- Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia.

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących prace związane z wykonaniem  instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w Nowym Targu , których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy ( Dz.U. z 2014 roku poz. 1502 z późn. zmianami).

W celu udokumentowania zatrudnienia osób w w.w. sposób, Wykonawca zobowiązany jest na wezwanie
i w terminie wskazanym przez Zamawiającego przedłożyć Zamawiającemu listę pracowników wykonujących prace i listę zawartych przez Wykonawcę umów o pracę, z podaniem imion i nazwisk osób, dat zawarcia umów i okresów ich obowiązywania oraz stanowisk pracy. Zamawiający uprawniony jest do kontroli spełniania wyżej wymienionych wymogów dot. zatrudnienia osób na miejscu wykonywania robót objętych zamówieniem.
W przypadku niespełnienia przez Wykonawcę w.w. wymogów, a w szczególności w przypadku odmowy przedłożenia Zamawiającemu do wglądu lub nieprzedłożenia w terminie do wglądu dowodów określonych wyżej, Zamawiający przewiduje sankcje określone w Ogólnych Warunkach Umowy stanowiących załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Kody CPV:

09331200-0: Słoneczne moduły fotoelektryczne

09332000-5: Instalacje słoneczne

45223810-7: Konstrukcje gotowe

45261215-4: Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych

45310000-3: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311100-2: Linie zasilające wewnętrzne

45311100-1: Roboty w zakresie przewodów elektrycznych

71320000-7: Usługi inżynieryjne w zakresie  projektowania

- Pożądane terminy realizacji zamówienia:

- Rozpoczęcie – bezzwłocznie po podpisaniu umowy.

- Zakończenie:

- opracowanie projektu - do  2  tygodni od daty podpisania umowy

- realizacja – do 3  tygodni od  daty zatwierdzenia projektu

- Oferty częściowe.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Oferty wariantowe.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia,
o których mowa w Art. 67 ust 1 pkt. 6:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług i robót budowlanych, jak w zamówieniu podstawowym i zgodnych z jego przedmiotem, o których mowa w Art. 67 ust. 1 p.6 .

- Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- nie podlegają wykluczeniu.

- spełniają warunki udziału w postępowaniu.

Określenie warunków udziału w postępowaniu – minimalnych poziomów zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia:

  - Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków w tym zakresie.

  - Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków w tym zakresie.

  - Zdolności technicznej lub zawodowej:

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże:

- posiadanie przez Wykonawcę doświadczenia w wykonaniu co najmniej   2  zamówień

polegających  na zaprojektowaniu,   dostawie i montażu instalacji fotowoltaicznej  o mocy co

najmniej  35 kWp

- skierowanie przez Wykonawcę do realizacji zamówienia osób, posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie, posiadających wykształcenie techniczne, uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania  i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, oraz doświadczenie odpowiednio w zaprojektowaniu i zrealizowaniu co najmniej 2  zamówień

polegających  na zaprojektowaniu,   dostawie i montażu instalacji fotowoltaicznej  o mocy co

najmniej  35 kWp

- Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia  na podstawie:

art. 24  ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ( przesłanki obligatoryjne),

art. 24  ust.5  p. 1 ustawy Prawo  zamówień publicznych ( przesłanki fakultatywne).

- Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

- Do Oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenia aktualne na dzień składania ofert, na załączonych wzorach ( Zał. Nr 2 i Zał. Nr 3), stanowiące potwierdzenie, że wykonawca 	nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w p.9.1.

- Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w p.9.1.

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

- W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedłożyć dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.   Druk oświadczenia (Zał. Nr 6) zostanie opublikowany na stronie internetowej wraz z informacją  z otwarcia ofert.

- Przed udzieleniem zamówienia, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń, następujących dokumentów:

- wykaz robót polegających na zaprojektowaniu i wykonaniu  co najmniej  2 robót budowlanych  dostawy  i montażu instalacji fotowoltaicznej  o mocy co  najmniej  35 kWp, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; (Załącznik nr 4 do SIWZ),

- wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do  wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, (Zał. Nr 5 i 5A do SIWZ).,

- odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie  art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.  Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

W odniesieniu do warunków dot. wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

- W celu  oceny, czy wykonawca polegając  na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do Oferty dokumenty dotyczące:

  - zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

  - sposobu wykorzystywania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

  - zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

  - informacji, czy podmiot, na zdolnościach którego polega Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą,

  - odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji  o działalności gospodarczej  podmiotu,  na zdolnościach lub sytuacji  którego polega wykonawca, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji , wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, w celu potwierdzenia  braku podstaw do wykluczenia na podstawie  art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się przepisy  § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju  z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  stosuje się przepisy  § 8.1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju  z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzenia Ministra Rozwoju  z dnia 26 lipca 2016 roku  w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia , dot.  wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.

- Inne dokumenty, składane są zgodnie  z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju  z dnia 26 lipca 2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, składane są w oryginale lub kopii  poświadczonej za  zgodność z oryginałem  odpowiednio przez wykonawcę, podmiot na którego sytuacji lub zdolnościach polega wykonawca wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawców, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

### Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać łącznie warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające łączne spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w  pkt. 9 SIWZ. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Fakt ustanowienia pełnomocnika musi wynikać z załączonych do Oferty dokumentów.

- Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu stosowną umowę zawierającą w swojej treści następujące postanowienia:

- Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę wyznaczają  spośród siebie podmiot (Lidera) upoważniony do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich Wykonawców  realizujących wspólnie Umowę. Lider upoważniony będzie także do wystawiania faktur, przyjmowania płatności od Zamawiającego i do przyjmowania poleceń na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie Umowę.

- Wykonawcy muszą zadeklarować solidarną  odpowiedzialność  za wykonanie umowy.

- Umowa musi zostać  zawarta na czas nie krótszy niż  czas trwania umowy w sprawie

niniejszego zamówienia publicznego.

### Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania  oświadczeń i dokumentów.

- Osoby uprawnione do kontaktowania się  z  Wykonawcami :

- Energetyk - Leszek Sikoń , tel . 18 26 12 351, e-mail:  leszek_sikon@mzwik.nowytarg.pl

- Kierownik oczyszczalni ścieków – Grzegorz Nowak , tel. 18 266 15 17 ,

e-mail: grzegorz_nowak @mzwik.nowytarg.pl

- Specjalista  ds. zamówień  publicznych: Barbara Apostoł,  tel. 18-26-12-395,

e-mail: barbara_apostol@mzwik.nowytarg.pl, zamowienia@mzwik.nowytarg.pl  – w sprawach

formalnych

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje zamawiający i wykonawcy

przekazują pisemnie, drogą elektroniczną: e-mail:  zamowienia@mzwik.nowytarg.pl  lub za

pomocą faksu nr 18 - 266 - 58 – 91 .

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, inne informacje oraz pytania kierowane do

Zamawiającego przekazywane z zachowaniem formy pisemnej należy kierować na adres

Zamawiającego podany  w  niniejszej SIWZ.

- Forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym:

  - Oświadczenia stanowiącego wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu

oraz:

  - oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej  oraz dowodów, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

  - dokumentów i oświadczeń składanych na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia z postępowania.

- Termin złożenia oświadczeń i dokumentów lub złożenia wyjaśnień przez Wykonawców na

podstawie art. 26 ustawy Pzp uważa się za dochowany, jeśli dokumenty lub wyjaśnienia

wpłyną do Zamawiającego w wyznaczonym terminie w formie pisemnej.

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze Stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku braku bezzwłocznego potwierdzenia prze Wykonawcę , Zamawiający  faksem lub drogą elektroniczną wezwie Wykonawcę powtórnie  do przesłania potwierdzenia ich otrzymania.   W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający uzna, że pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub e-mail podany przez Wykonawcę, zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.

- Wykonawcy powinni na bieżąco monitorować informacje, oświadczenia i dokumenty zamieszczane przez Zamawiającego na stronie internetowej, z której pobrali SIWZ, w celu sprawdzenia, czy w niniejszym postępowaniu nie pojawiły się nowe okoliczności mające wpływ na prowadzone postępowanie.

- Wymagania dot.  wadium.

- Przystępując do złożenia oferty  Wykonawca winien wnieść wadium w wysokości  5 000

złotych;  słownie:  pięć  tysięcy  00/100 złotych)

- Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający wniesienie wadium przez Wykonawcę:

  - Oryginał, lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię polecenia przelewu na konto Zamawiającego (warunek konieczny, ale niewystarczający do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium za pomocą przelewu bankowego)

  - Kopię dokumentu będącego każdą inną formą wadium dopuszczoną przez Zamawiającego.

- Wadium może być wniesione w następujących formach:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. Nr 109, poz. 1158,  z późniejszymi zmianami)

W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji i/lub poręczeń, gwarancja i/lub poręczenie ma być, co najmniej gwarancją i/lub poręczeniem nieodwołalnym, bezwarunkowym i płatnym na każde żądanie Zamawiającego.

- Miejsce i sposób wniesienia wadium.

- wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego:

Bank PEKAO S.A. o/Nowy Targ

Nr rachunku 58 12401574 1111 00100 1024387

- wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach  - oryginał dokumentu w oddzielnej kopercie  należy włożyć do opakowania z ofertą , a kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem,  przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy – dołączyć do oferty. Opakowanie z wadium ma być oznaczone nazwą i adresem Wykonawcy i oraz napisem:

„Wadium – zaprojektowanie oraz wykonanie  instalacji  fotowoltaicznej  na terenie oczyszczalni

ścieków w Nowym Targu”

- Termin wniesienia wadium:

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy zostanie uznany rachunek Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

- Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze

najkorzystniejszej  oferty  lub unieważnieniu postępowania , z wyjątkiem wykonawcy, którego

oferta została wybrana  jako najkorzystniejsza.

- Wykonawcy , którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca

wadium  niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesienia

zabezpieczenia  należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

- Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który  wycofał ofertę

przed  upływem terminu składania ofert.

- Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono

wadium na  podstawie ust. 7 , jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została

wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez

Zamawiającego.

- Jeżeli wadium  wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z

umowy rachunku bankowego , na którym było przechowywane, pomniejszone o koszty

prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek

bankowy wskazany przez wykonawcę.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami zgodnie z Art. 46 ust. 4a i 5 Pzp.

- Wadium wniesione przez jednego  ze  wspólników konsorcjum uważa się za wniesione

prawidłowo.

- Termin  związania ofertą:

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z   upływem terminu składania ofert.

- Opis sposobu przygotowania oferty:

- Oferta ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ

Wszelkie zmiany, naniesione na ofertę, muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

Do oferty należy dołączyć :

- oświadczenia aktualne na dzień składania ofert ,  na załączonych   wzorach druków (Zał. nr 2 i nr 3)  stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega   wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu,

- dokumenty opisujące parametry techniczne proponowanych wyrobów, w tym certyfikaty, sporządzone przez akredytowaną jednostkę badawczą

- Zaleca się aby kompletna oferta łącznie z załącznikami miała ponumerowane strony.

- Oferta musi obejmować całość zamówienia ,  a jej treść musi odpowiadać treści

specyfikacji istotnych warunków  zamówienia.

- Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie. Na kopercie należy  umieścić  nazwę i adres Wykonawcy oraz napis:

Oferta  - zaprojektowanie oraz wykonanie  instalacji  fotowoltaicznej

na terenie oczyszczalni   ścieków w Nowym Targu”

Nie otwierać  przed   17 lipca   2019 roku , środa , godz. 10:30

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Ceny w ofercie mają być wyrażone cyfrowo i słownie.

g)   Oferta ma być podpisana przez umocowanego przedstawiciela lub przedstawicieli wykonawcy upoważnionego do zaciągania w imieniu wykonawcy zobowiązań finansowych zgodnie z wpisem o reprezentacji w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym  lub udzielonym pełnomocnictwem.

Gdy ofertę podpisuje osoba, która nie jest wymieniona w dokumencie stwierdzającym uprawnienia firmy do występowania w obrocie prawnym, do oferty należy dołączyć na piśmie stosowne pełnomocnictwo w tej sprawie podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania firmy.

h) Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

- jest niezgodna z ustawą,

- jej  treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem  art. 87 ust.2 pkt.3  ustawy Prawo zamówień Publicznych

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji  w rozumieniu  przepisów o zwalczaniu   nieuczciwej konkurencji

- zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia

- została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

- zawierające  błędy w obliczeniu ceny lub kosztu

- wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia  nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt.3  ustawy Prawo zamówień publicznych

- wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 na przedłużenie terminu związania ofertą

- jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub  istotny interes bezpieczeństwa państwa , a tego bezpieczeństwa lub interesu  nie można zagwarantować w inny sposób

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów

- Miejsce i termin składania i otwarcia  ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Miejskiego Zakładu Wodociągów i  Kanalizacji w Nowym Targu  Sp. z o.o. osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub za pośrednictwem posłańca w nieprzekraczalnym terminie do :

17 lipca   2019 roku , środa , godz. 10:00

na adres:             Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.o.

ul. Długa 21, 34-400 Nowy Targ

Ofertę należy dostarczyć w zamkniętej kopercie wraz z dopiskiem:

Oferta  - zaprojektowanie oraz wykonanie  instalacji  fotowoltaicznej

na terenie oczyszczalni   ścieków w Nowym Targu”

Nie otwierać  przed   17 lipca   2019 roku , środa , godz. 10:30

- Otwarcie ofert:

Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami  w  dniu:

17 lipca   2019 roku , środa , godz. 10:30

w siedzibie   Zamawiającego w Nowym  Targu przy ul. Długiej nr 21,  p. nr 23 .

Otwarcie ofert jest jawne.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.Podczas otwarcia ofert zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny , terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach.

Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje

dotyczące:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych

w  ofertach.

Ofertę złożoną po terminie zwraca się niezwłocznie.

UWAGA!

Zamawiający dopuszcza  złożenie oferty  elektronicznie za pośrednictwem  platformy zakupowej na adres:

https://platformazakupowa.pl/pn/mzwik.nowytarg.

Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami  można  złożyć za pośrednictwem Platformy  przy przedmiotowym postępowaniu  do dnia 17 lipca   2019 roku , środa , godz. 10:00

Po upływie terminu złożenie oferty na Platformie nie będzie możliwe.

Poprawnie złożone na Platformie oferty zostaną upublicznione poprzez otwarcie

w dniu  17 lipca   2019 roku , środa , godz. 10:30   w pokoju 23 w siedzibie zamawiającego.

Otwarcie ofert na Platformie dokonywane jest  automatycznie po upłynięciu  wyżej  określonego  terminu otwarcia ofert .

- Opis sposobu obliczenia ceny:

Cena ofertowa  - kompleksowa  cena ryczałtowa za opracowanie dokumentacji projektowej  oraz za wykonanie dostaw i  robót budowlanych.

Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia,  koszty nie wymienione  w OPZ i  w SIWZ ,  a niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia.

Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

Cena ofertowa winna być podana słownie i cyfrowo z wyodrębnionym podatkiem VAT.

Należny podatek VAT (w cenie ofertowej) naliczyć należy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Opis  kryteriów:

- cena – 60%

- okres rękojmi i gwarancji – 10%

- sprawność modułów – 10%

- napięcie obwodu otwartego (STC) – 10%

- współczynnik  temperaturowy mocy  – 10%

- Zasady oceniania kryteriów.

Oferty,  wg kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty oceniane   będą wg   zasad:

- W zakresie kryterium cena oferta może uzyskać maksymalnie 60 punktów .

Ocena punktowa będzie dokonana w następujący sposób:

Ilość punktów przyznanych ofercie =

(Najniższa cena ofertowa / cena ofertowa badanej Oferty  ) X 60

- W zakresie kryterium  okres rękojmi  i  gwarancji  oferta może uzyskać maksymalnie

10  punktów .

Ilość punktów wg tego kryterium  będzie przyznawana w następujący sposób:

- minimalny wymagany okres gwarancji i rękojmi – 60 miesięcy ( 5 lat) – 0 punktów

- za  oferowany  przedłużony okres gwarancji i rękojmi  powyżej 60 miesięcy  oferta może

uzyskać maksymalnie 10 punktów , po 2 pkt za  każdy rok przedłużenia okresu rękojmi i

gwarancji tj.:

za   oferowany  okres  gwarancji i rękojmi  6  lat - 2 punkty

za   oferowany  okres gwarancji i rękojmi  7  lat - 4 punkty

za   oferowany  okres gwarancji i rękojmi  8  lat - 6 punktów

za   oferowany  okres gwarancji i rękojmi  9  lat - 8 punktów

za   oferowany  okres gwarancji i rękojmi  10  lat i więcej  - 10  punktów

- W zakresie kryterium sprawność modułów   oferta może uzyskać maksymalnie

10  punktów .

Ilość punktów wg tego kryterium  będzie przyznawana w następujący sposób:

- Minimalna wymagana  sprawność modułu  16,3 % – 0 punktów

- za  oferowaną wyższą sprawność  modułów oferta może uzyskać maksymalnie 10 punktów ;

w tym:

za oferowaną sprawność powyżej  16,3 %  do 16,7 %  - 5 pkt

za oferowaną sprawność powyżej 16,7 % - 10 pkt

- W zakresie kryterium  napięcie obwodu otwartego  (STC) –    oferta może uzyskać maksymalnie  10  punktów .

Ilość punktów wg tego kryterium  będzie przyznawana w następujący sposób:

- Minimalne wymagane   napięcie obwodu otwartego   37,8 V – 0 punktów

- za  oferowane wyższe napięcie obwodu otwartego  oferta może uzyskać maksymalnie

10 punktów ;  w tym:

za oferowane  napięcie  powyżej  37,8 V do 38,24 V- 5 pkt

za oferowane  napięcie powyżej 38,24 V- 10 pkt

- W zakresie kryterium  współczynnik temperaturowy mocy  –    oferta może uzyskać maksymalnie   10  punktów .

Ilość punktów wg tego kryterium  będzie przyznawana w następujący sposób:

- Najniższy  dopuszczalny  współczynnik  temperaturowy mocy   - 0,42 %/ oC – 0 punktów

- za  oferowany  wyższy   współczynnik temperaturowy mocy oferta może uzyskać maksymalnie

10 punktów; w tym:

za oferowany  współczynnik  temperaturowy mocy

większy od -0,42 i mniejszy od  - 0,40                           - 5 pkt

za oferowany  współczynnik  temperaturowy mocy

równy  lub większy  od -0,40                                           - 10 pkt

Za  najkorzystniejszą  zostanie uznana oferta  , która uzyska największą   sumę

punktów   uzyskanych   we wszystkich kryteriach  oceny ofert.

Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty nie przewiduje się aukcji elektronicznej.

- Wyjaśnianie ofert, poprawianie oczywistych omyłek  w treści oferty:

  - W toku  badania i oceny złożonych ofert zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert; od wykonawców oczekuje się gotowości udzielenia wszelkich żądanych wyjaśnień drogą  elektroniczną lub faksem oraz bezzwłocznie potwierdzenie na piśmie.

  - Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji między zamawiającym a wykonawcą, dotyczących złożonej oferty, oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w treści złożonej oferty, w tym zwłaszcza zmiany ceny.

  - Zamawiający poprawia oczywiste omyłki pisarskie i omyłki rachunkowe w tekście oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli   oferty.

  - Zamawiający poprawia  w ofercie omyłki , zgodnie z dyspozycjami zawartymi w art.  87 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Tryb ogłoszenia wyników:

- Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,

4) wykonawcach, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, ale nie zostali zaproszeni do kolejnego etapu negocjacji albo dialogu,

5) dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów,

6) nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów,

7) unieważnieniu postępowania

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp ,  informacja, o której mowa w ust. 1 pkt 2, zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez wykonawcę, zamawiający uznał za niewystarczające.

- Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 5–7, na stronie

internetowej.

- Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w ust. 1, jeżeli ich ujawnienie

byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym.

- Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia  umowy w sprawie zamówienia publicznego:

- Dostarczenie  Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego posiadanie przez Wykonawcę ubezpieczenia  odpowiedzialności cywilnej w wysokości co najmniej   200 000 złotych,

- Dostarczenie kserokopii Uprawnień Budowlanych oraz aktualnych Zaświadczeń potwierdzających przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia .

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani dostarczyć Zamawiającemu stosowną umowę zawierającą w swojej treści następujące postanowienia:

- Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę wyznaczają  spośród siebie podmiot (Lidera)

upoważniony do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich Wykonawców  realizujących wspólnie Umowę. Lider upoważniony będzie także do wystawiania faktur, przyjmowania płatności od Zamawiającego i do przyjmowania poleceń na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie Umowę.

- Wykonawcy muszą zadeklarować solidarną  odpowiedzialność  za wykonanie umowy.

- Umowa musi zostać  zawarta na czas nie krótszy niż  czas trwania umowy w sprawie

niniejszego zamówienia publicznego.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz specyfikacji oraz została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o kryteria podane w SIWZ.

Wyniki postępowania zostaną ogłoszone zgodnie z wymogami ustawy prawo zamówień publicznych

- Istotne dla stron postanowienia zostały określone w ogólnych warunkach umowy ,  dołączonych  do niniejszej SIWZ .

- Zamawiający zawiera umowę  w terminie nie krótszym niż 5 dni  od przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Wykluczenie Wykonawcy:

Zamawiający wyklucza wykonawcę w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art.

24 ust. 1  ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zgodnie  z Art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień  publicznych oferty wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.

- Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści   zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego:

Istotne postanowienia, w tym wysokość  kar umownych, zostały zawarte w ogólnych warunkach umowy dołączonych  do specyfikacji.

# Postanowienia  dotyczące  podwykonawców:

Wykonawca może powierzyć wykonanie części  zamówienia podwykonawcom.

Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o  udzielenie zamówienia publicznego:

Wykonawcy wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania,  a określonych w ustawie prawo zamówień publicznych, przepisach wykonawczych do    ustawy, jak też w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przysługują środki odwoławcze przewidziane cytowana ustawą /Dział VI art. 179 - 198.

W postępowaniach  o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty  określonej w rozporządzeniu Prezesa Rady  Ministrów  wydanym na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, odwołanie przysługuje wobec czynności wymienionych w Art.180 ust.2 ustawy Prawo  zamówień publicznych.

- Postanowienia końcowe:

Zasady udostępniania dokumentów:

- Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji , co do których  Wykonawca składając ofertę zastrzegł oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

- Udostępnienie, o którym mowa wyżej odbywać się będzie wg poniższych zasad:

- Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,

- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów,

- Zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną  dokumenty.

- Udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego  oraz  w czasie godzin jego pracy.

- W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz kodeks cywilny.

- Klauzule informacyjna z art. 13 RODO.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy , że:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji

w Nowym Targu Sp. z o.o. z siedzibą 34 -400 Nowy Targ, ul. Długa 21, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 735 286 95 68.

- W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się

z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail:  iod@mzwik.nowytarg.pl  lub pisemnie na adres: Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu, ul. Długa 21, 34-400 Nowy Targ , dopisek: ochrona danych osobowych.

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego  na zaprojektowanie  oraz  wykonanie  instalacji fotowoltaicznych  na terenie oczyszczalni ścieków  w Nowym Targu, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej

„ustawa Pzp”.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez

okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania

umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,

6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z

udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania

określonych danych wynikają z ustawy Pzp,

7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO,

8. Posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,

00-193 Warszawa gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana

dotyczących narusza przepisy RODO;

9. Nie przysługuje Pani/Panu:

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c

RODO.

- Unieważnienie postępowania.

Postępowanie o zamówienie publiczne unieważnia się, gdy wystąpi jedna  z przesłanek  , o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.