 Przedmiotem zamówienia jest budowa i montaż komory przepływomierza, którego celem będzie pomiar ilości przepływających ścieków w miejskiej kanalizacji sanitarnej. Inwestycja zlokalizowana będzie na ul. Ludźmierskiej 29 w Nowym Targu na działkach o numerach ewidencyjnych 9938/156, 9938/125 oraz 9938/25.
Wykonawca wykona niezbędne roboty budowlane, w szczególności:
1. wykonanie wykopu pod komorę
2. przygotowanie przewodu kanalizacji sanitarnej pod montaż przepływomierza
3. budowa komory
4. zasypanie wykopu, zagęszczenie gruntu oraz odtworzenie nawierzchni
5. przywrócenie terenu do stanu sprzed robót budowlanych
6. inwentaryzacja powykonawcza

Budowa komory przepływomierza.
Termin budowy komory należy ustalić wspólnie z MZWiK oraz właścicielem nieruchomości. Podczas budowy komory należy zapewnić nieprzerwany odbiór ścieków z czynnej kanalizacji sanitarnej. Do prawidłowego montażu komory należy przygotować wykop odpowiednich rozmiarów i głębokości. Roboty ziemne należy prowadzić mechanicznie o ścianach pionowych z zabezpieczeniem wykopów szalunkami. Roboty budowlane będą prowadzone ręcznie i mechanicznie. Technologię prowadzenia robót dobiera wykonawca w porozumieniu i za akceptacją zamawiającego. Komorę pomiarową wykonać z gotowych prefabrykowanych, zbrojonych, zamkniętych przepustów skrzynkowych lub monolitycznej żelbetowej komory prefabrykowanej o wymiarach wewnętrznych 3000x2000 mm i grubość ścianki min. 200 mm. Prefabrykaty powinny być wykonane z betonu klasy C35/45 (B45) o wodoszczelności ≥W8. Podstawa komory zostanie podzielona na dwie części za pomocą ścianki działowej zbrojonej wykonanej z betonu klasy C35/45 (B45) o wodoszczelności ≥W8 i wymiarach 2000x1500mmm o grubości 150mm z przejściem szczelnym o średnicy ø 200 mm. W części komory nr 1 ukształtować spadek dna o nachyleniu min 2% w stronę komory nr 2 zakończony rząpią. W części komory nr 2 wyprofilować kinetę z dwoma przejściami szczelnymi (wlot i wylot) o średnicy ø 200 mm z zachowaniem odpowiednich spadków. Wszystkie przejścia szczelne wykonać wraz z króćcami przyłączeniowymi do rur kanalizacyjnych. Strop komory stanowić będzie płyta pokrywowa żelbetowa o grubości min. 200mm z otworem włazowym ø 1200mm, zwężka o wymiarach DN 1200/600 oraz właz żeliwny o średnicy ø 600mm, klasy D400–obciążenie 400kN (zastosowanie w jezdniach dróg, utwardzonych poboczach i parkingach dla wszystkich rodzajów pojazdów drogowych). Komora zostanie wyposażona w ażurowy pomost roboczy ze stali nierdzewnej o wymiarach 800x1150mm oraz stopnie włazowe lub drabinkę. W celu poprawnego posadowienia komory, należy wykonać podbudowę o grubości min 0,30 m składającej się z warstwy tłucznia zagęszczonego mechanicznie. Zewnętrzne ściany komory zaizolować dwukrotnie Abizolem R. Styki elementów prefabrykowanych zabezpieczyć materiałami wodoszczelnymi, komora musi zostać wykonana w sposób zapewniający jej całkowitą szczelność. Obsypka wokół komory powinna być wykonana z piasku oraz stopniowo zagęszczana. Załadunek i rozładunek elementów prefabrykowanych studzienek kanalizacyjnych powinien być wykonany przy użyciu urządzeń zmechanizowanych o dźwigu dostosowanym do masy przenoszonych elementów prefabrykowanych. Komora musi być wyposażona w przewód wentylacyjny oraz rurę ochronna o średnicy ø 50 mm. Po wbudowaniu komory oraz jej obsypaniu należy odtworzyć teren przyległy. Plac budowy zabezpieczyć za pomocą taśm przed możliwością wejścia osób postronnych. Przed przystąpieniem do robót, wykonawca przedstawi zamawiającemu do akceptacji proponowane materiały do wbudowania wraz z załączonymi certyfikatami, deklaracjami lub innymi dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie ich do zastosowania w budownictwie.
Odtworzenie nawierzchni bitumicznej i z kostki betonowej.
Grunt wydobyty z wykopu może być powtórnie użyty pod warunkiem spełnienia wszystkich kryteriów
i wymagań spełniających jego przydatność do użytkowania tak, aby konstrukcje nawierzchni podatnych i półsztywnych spoczywały na podłożu niewysadzinowym. Bezwzględnie należy dokonać odtworzenia warstwy odsączającej lub mrozoochronnej zniszczonej w wyniku dokonanego wykopu. Grubość odtwarzanej warstwy musi być taka sama jak warstwy istniejącej. Po wykonaniu podbudowy oczyszczona kostkę układać na podsypce cementowo-piaskowej 1:3. Kostkę należy tak układać żeby prawie cała kostka została wciśnięta w podsypkę, należy zostawić 3 cm wysokości od górnej krawędzi kostki na wypełnienie spoiną epoksydową. Odtworzenie nawierzchni musi być zgodne z istniejącym wzorem, kolorystyka i grubością istniejącej kostki. Niedopuszczalnym jest wbudowywanie materiału uszkodzonego. Uszkodzone elementy należy wymienić na nowe odpowiadające wzorem i grubością istniejącym. Nawierzchnia powinna być ułożona w równym poziomie z nawierzchnia dotychczasowa przy zachowaniu wymaganych spadków. Spoiny należy wypełniać zaprawa cementowo – piaskowa. Odtworzenie nawierzchni bitumicznej. Krawędź przyległej nawierzchni musi być równo obcięta.
Na przygotowanej podbudowie, tj. oczyszczonej i skropionej asfaltem upłynnionym lub emulsją asfaltową, należy rozłożyć warstwy z mieszanki mineralno – asfaltowej. Miedzy warstwami należy stosować związanie międzywarstwowe przez skropienie podłoża danej warstwy asfaltem upłynnionym lub emulsją asfaltową o właściwościach dostosowanych do istniejących warunków. Warstwy nawierzchni powinny być należycie zagęszczone. Nawierzchnia powinna być ułożona w równym poziomie z nawierzchnią dotychczasową przy zachowaniu wymaganych spadków. Spoiny na połączeniu nowej i starej nawierzchni należy wykonać poprzez zastosowanie termoplastycznej taśmy uszczelniającej lub kleju do spoin.

Odbiory robót.
Przeprowadzić należy próbę szczelności zgodnie z PN-EN 1917. W próbie szczelności stosuje się ciśnienie 50 kPa (5 m słupa wody). Dokonać należy odbioru końcowego oraz odbiorów robót zanikających min.: wykonanie podłoża pod komorę (rodzaj i zagęszczenie gruntu, sprawdzenie wymaganej rzędnej) montaż uszczelek (sprawdzenie rodzaju materiału uszczelek), montaż przejść szczelnych wzrokowe sprawdzenie przyłączy oraz wykonanie podbudowy pod nawierzchnie.

Załącznikiem do niniejszej specyfikacji są rysunki komory pomiarowej (rzut poziomy oraz przekrój), zawierający wszystkie wymagane elementy wyposażenia i montażu.

Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami min.:
1. Norma PN-EN 476 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej.
2. Norma PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania
3. Norma PN-EN 752-1 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje
4. Norma PN-EN 752-2 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania