Załącznik nr 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest  wykonanie modernizacji  i  rozbudowy systemu monitoringu i diagnostyki sieci wodociągowej w Nowym Targu, w celu usprawnienia systemu zarządzania dystrybucją wody wraz z monitoringiem przepływów, kontrolą odczytu danych i szybką diagnozą niekontrolowanych wycieków wody.

- Charakterystyka przedmiotu zamówienia:

  - Wykonanie modernizacji i rozbudowy systemu monitoringu i diagnostyki sieci wodociągowej w oparciu system „chmurowy” SCADA i wizualizację pracy tego systemu poprzez przeglądarkę stron internetowych.

  - Sprzedaż oprogramowania SCADA jako usługi w modelu SAAS i 5 szt. licencji dostępu jednoczesnego.

  - Doposażenie 10 szt. obiektów (komór pomiarowych) w moduł telemetryczny (Inventia MT-713) z buforem akumulatorowym do współpracy z zewnętrznym źródłem zasilania, czujnik ciśnienia, czujnik zalania komory, czujnik otwarcia.

  - Doposażenie 6 szt. obiektów (Hydroforni wraz z przepływomierzami) w programowalny sterownik PLC (Inventia MT-151) z portem MODBUS wraz z modemem GSM oraz pomiar ciśnienia. Docelowo sterownik ma być wykorzystany do zdalnego sterowania obiektem.

  - Doposażenie 3 szt. obiektów (Ujęć wody) w programowalny sterownik PLC (Inventia MT-151)  z portem MODBUS wraz z modemem GSM, czujnik ciśnienia, czujnik zalania, czujnik otwarcia. Docelowo sterownik ma być wykorzystany do zdalnego sterowania obiektem.

  - Doposażenie 1 szt. obiektów (Zbiornik wyrównawczy) w programowalny sterownik PLC (Inventia MT-151) z portem MODBUS wraz z modemem GSM oraz pomiar ciśnienia. Docelowo sterownik ma być wykorzystany do zdalnego sterowania obiektem.

  - Doposażenie 1 szt. zbiorników zestawu dozującego podchloryn sodu w sondy radarowe z ochronnikiem przed zalaniem do pomiaru  poziomu środka dezynfekującego.

  - Demontaż aktualnie zamontowanych urządzeń telemetrycznych: rejestratory  wraz z antenami i wężykami.

  - Dostawa, instalacja i wpięcie do systemu SCADA modułów telemetrycznych w obiektach wodociągowych wskazanych przez Zamawiającego zgodnie z załącznikiem nr 2.1.

  - Rozbudowa istniejącego systemu SCADA o wizualizację obiektów zgodnie z załącznikiem nr 2.1.

  - Wykonanie pełnej dokumentacji powykonawczej dla zadania. W tym przekazanie kompletu licencji i haseł umożliwiających Zamawiającemu konfigurację systemu.

  - Przeszkolenie wytypowanych osób po stronie Zamawiającego z obsługi i konfiguracji systemu SCADA.

  - Utrzymanie serwera SCADA oraz transmisji danych przez okres  co najmniej 36 miesięcy (okres gwarancji).

  - Świadczenie usług serwisu gwarancyjnego i gotowość do świadczenia usług serwisu pogwarancyjnego.

  - Archiwizacja danych od początku realizacji przedmiotu zamówienia przez cały okres trwania realizacji umowy serwisowej. Możliwość każdorazowej archiwizacji wszystkich danych (bazy danych) na serwer lokalny MZWiK, wraz z możliwością pracy na tej bazie.

- Podstawowe założenia architekturalno – funkcjonalne:

  - Budowę nowego systemu należy wykonać w oparciu o wdrożone u Zamawiającego oprogramowanie SCADA. Właścicielem danych jest Zamawiający.

  - Oprogramowanie SCADA musi działać w rozwiązaniu chmurowym.

  - Wszystkie wskazane obiekty, w których wymagany jest pomiar ciśnienia mają możliwość bezpośredniego montażu czujnika ciśnienia. Dodatkowo cały system musi stwarzać możliwość doposażenia  i wizualizacji systemu w dodatkowe urządzenia do kontroli jakości wody np. mętnościomierz. W komorach pomiarowych pkt.8 Kościuszki – most należy uwzględnić wymianę szafy do zamontowania doposażenia.

  - Komputerowy system nadzorowania, monitorowania i sterowania procesami technologicznymi musi wspomagać zarządzanie majątkiem sieciowym Zamawiającego.

  - System ma zapewnić:

    - Komunikację z aparaturą sterującą i stacjami operatorskimi,

    - Przetwarzanie zmiennych procesowych,

    - Oddziaływanie na proces (sterowanie i regulacja),

    - Kontrolę procesu i sygnalizację alarmów (na wizualizacji, wiadomość SMS),

    - Raportowanie danych (raport dobowy, tygodniowy, miesięczny)

    - Możliwość wyznaczania wskaźników KPI

    - Wizualizację graficzną przebiegu procesu na schematach, wykresach itd.,

    - Konfigurację struktur algorytmicznych i obrazów synoptycznych,

    - Bezpłatną wymianę danych z innymi systemami poprzez sieci LAN, WAN, itd.,

    - Wielozadaniowy system operacyjny z wywłaszczeniem,

    - Pracę w strukturze sieciowej,

    - Możliwość ewolucyjnej rozbudowy

    - Możliwość rozszerzenia i modyfikacji aplikacji w trybie on-line,

    - Otwartość i skalowalność (wykorzystanie standardowego systemu operacyjnego i oprogramowania sieciowego, wykorzystanie standardowego sprzętu, możliwość oprogramowania komunikacyjnego do nietypowych urządzeń lub szeroka dostępność driverów komunikacyjnych, możliwość wymiany danych z bazami danych i innymi systemami za pomocą standardowych mechanizmów np. DDE,OLE,OPC itp.).

  - Aplikacja SCADA powinna zawierać sygnały i pomiary z obiektów zgodnie z załącznikiem nr 2.1.

  - Wymagania dla wizualizacji systemu:

- Program wizualizacyjny musi posiadać możliwość nakładania wykresów na siebie oraz możliwość eksportowania danych z pomiarów do innych programów m. in. Excel, pdf.

- Widok główny wizualizacji (cały obszar zarządzania siecią) :

Monitorowane obiekty i strefy powinny być reprezentowane na podkładach mapowych (np. OpenStreetMap + schemat sieci wod. dostarczony przez Zamawiającego) z użyciem techniki warstw, które mogą być dynamicznie włączane i wyłączane (oznaczenie 14 stref i 20 obiektów, możliwość dodawania nowych stref i obiektów). Podstawowe dane wyświetlane na widoku głównym:

- strefy – ilość wody pozostająca w strefie (chwilowe, sumaryczne), ciśnienie średnie. Dane aktualizowane 2x w ciągu doby (godz.6:00 i godz. 12:00), możliwość zmiany czasu i częstotliwości aktualizacji danych.

- obiekty – wielkość przepływu (chwilowe, sumaryczne), ciśnienie - podgląd w czasie rzeczywistym. W obiekcie Zbiornik wyrównawczy dodatkowo: poziom wody w zbiorniku, wskazania z analizatora chloru wolnego. W obiekcie Hydrofornia Ludźmierska dodatkowo: poziom wody w zbiorniku.

W przypadku wystąpienia alarmu informacja w której strefie lub obiekcie wystąpił alarm z krótkim opisem np. zalanie komory, przekroczenie progu alarmowego poziomu itd..

Kliknięcie w poszczególną strefę lub obiekt pozwala na przejście do następnego widoku wizualizacji. Dane wyświetlane na wizualizacji:

- widok wizualizacji strefy – widok poszczególnej strefy z obiektami. Wykresy z przepływów (różnica pomiędzy zasilaniem, a odpływem) i ciśnienia w strefie: godzinowy z ostatniej doby i średniodobowe z ostatnich 30 dni. Dane tabelaryczne dotyczące przepływów i ciśnień w godz. 1:00-2:00, 2:00-3:00, 3:00-4:00 z ostatnich 7 dni. Po kliknięciu w obiekt możliwość przejścia na wizualizację pracy obiektu.

- widok wizualizacji obiektu – widok obiektu z informacjami zgodnie z załącznikiem nr 2.1.

  - Wymagania dla modułów telemetrycznych przeznaczonych do zabudowy w komorach pomiarowych:

    - Transmisja pakietowa GSM/GPRS i SMS

    - Temperatura pracy -20o…+55oC

    - Integralny modem GSM 850/900/1800/1900 z systemem autonomicznego logowania się do sieci GPRS

    - 5 wejść dwustanowych/licznikowych z możliwością podłączenia zestyków beznapięciowych (np. wyjść impulsowych przepływomierzy)

    - 3 wejścia analogowe 0-5 VDC z konfigurowanymi progami alarmowymi i histerezą

    - 2 wyjścia sterujące

    - Kluczowane źródło napięcia 0-5 VDC i 15/24  dla zewnętrznych przetworników analogowych

    - Czujnik otwarcia obudowy

    - Wewnętrzny pomiar temperatury

    - Inteligentny rejestrator danych (4/8 MB pamięci Flash, min. okres zapisu 1 s)

    - Konfigurowane harmonogramy i zdarzenia inicjujące pomiary i transmisję danych

    - Zegar czasu rzeczywistego RTC

    - Zasilanie bateryjne (ogniwa alkaliczne lub litowe), wymienne

    - 32 elementowe tablice operacji bitowych (OR, AND, XOR, NOP, END)

    - Inteligentne zarządzanie energią

    - Port USB do lokalnej konfiguracji

    - Interfejs komunikacyjny (RS-485)

    - Obudowa IP-67

    - Gniazdo antenowe typu SMA

    - Przyjazne oprogramowanie konfiguracyjne i komunikacyjne

    - Oprogramowanie do zdalnego zarządzania poprzez GPRS

    - Zdalna aktualizacja oprogramowania firmware

    - Możliwość jednoczesnego wykorzystania opcji portu szeregowego (RS485) oraz adaptera sygnałów analogowych 4-20mA (HV)

    - Powiększona pamięć rejestratora (ponad 30 tys. rekordów) dostępna jako opcja

    - Komunikacja z modułem poprzez gniazdo microUSB

  - Wymagania dla sterowników PLC montowanych w Hydroforniach, na Ujęciach wody i Zbiorniku wyrównawczym:

    - Wbudowany modem GSM 2G/3G

    - Transmisja pakietowa 2G/3G

    - Technologia Dual-SIM (tryb pasywny) – dostęp do 2 niezależnych sieci GSM/GPRS zapewnia redundancję infrastruktury transmisyjnej

    - 16 wejść binarnych (izolacja galwaniczna)

    - 12 wyjść binarnych (możliwość selektywnej konfiguracji jako wejścia, izolacja galwaniczna)

    - 4 wejścia analogowe 4 – 20 mA (izolacja galwaniczna)

    - 2 wejścia analogowe 0 – 10 V (bez izoalcji)

    - Port Ethernet 10Base-T/100Base-TX

    - Port szeregowy RS-232/485 dla urządzeń zewnętrznych (izolacja galwaniczna)

    - Port szeregowy RS-232 z zasilaniem 5 V dla paneli operatorskich

    - Graficzny wyświetlacz OLED (128×64)

    - Diagnostyczne diody LED

    - Wejście akumulatora zasilania rezerwowego (wbudowany układ kontroli i ładowania)

    - Zegar czasu rzeczywistego (RTC)

    - Programowany sterownik PLC

    - 16 optoizolowanych wejść binarnych/licznikowych 12/24 VDC (I1 – I16), logika dodatnia i ujemna

    - 12 optoizolowanych wyjść binarnych 12/24 VDC (Q1 – Q12), logika dodatnia – selektywnie konfigurowalnych jako wejścia

    - 4 optoizolowane, różnicowe wejścia analogowe 4 – 20 mA (dokładność 0,2%, 14-bitowa rozdzielczość) z konfigurowaną histerezą i filtracją

    - 2 wejścia analogowe 0 – 10 V

    - Port Ethernet 10Base-T/100Base-TX

    - Izolowany port szeregowy RS-232/485

    - Port szeregowy RS-232 z wyjściem zasilania 5 V / 500 mA

    - Port USB do lokalnej konfiguracji i programowania

    - Zaciski zasilania rezerwowego (akumulator SLA 12V), układ kontroli napięcia i ładowania

    - Gniazda dla 2 kart SIM (redundancja sieci GSM/GPRS)

    - Wewnętrzny czujnik temperatury

    - Graficzny wyświetlacz OLED i statusowe diody LED

    - Wewnętrzne flagi i rejestry dostępne dla użytkownika

    - Pamięć Flash na firmware z możliwością zdalnej aktualizacji

    - Rejestrator danych i zdarzeń, zapis na karcie microSD

    - Zegar czasu rzeczywistego RTC (z możliwością zewnętrznej synchronizacji)

    - zmniejszony pobór prądu podczas aktywności modułu do 0.20A

    - Port ethernet na frontowej ściance

  - Wymagania dla sondy radarowej:

    - Komunikacja bezprzewodowa Bluetooth

    - Wyjście 4…20 mA

    - Zakres pomiarowy 8 m

    - Dokładność pomiaru ±5 mm

    - Stopień ochrony IP66/68

    - Temperatura pracy -40…+60 °C

  - Serwer SCADA zlokalizowany w centrum danych posiadającym certyfikaty:

    - Certyfikat ISO 9001:2015

    - Certyfikat ISO/IEC 27001:2013

    - Zero Outage Certificate

- Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny obejmujący:

  - Utrzymanie transmisji danych w trybie 24/7/365 przez okres gwarancyjny i pogwarancyjny

  - Archiwizacja danych, przekazywanie Zamawiającemu zarchiwizowanych danych co miesiąc.

  - Obsługę oprogramowania  SCADA

  - Serwis systemu telemetrycznego– utrzymanie urządzeń zainstalowanych w obiektach w sprawności, w szczególności: czujników ciśnienia, zalania i otwarcia włazu;

  - Utrzymanie wizualizacji poprzez przeglądarkę stron internetowych.

  - Aktualizowanie dokumentacji systemu telesterowania i telemetrii;

  - Nadzór nad  licencjami dostępu jednoczesnego.