OPZ – TERMOIZOLACJA BUDYNKU HYDROFORNI SZAFLARSKA

- Zakres robót do wykonania:

- izolacja ścian fundamentowych,

- opaska drenażowa,

- odtworzenie chodnika z kostki betonowej,

- wykonanie elewacji wraz z dociepleniem ścian budynku,

- montaż orynnowania dachu wraz z odprowadzeniem wody deszczowej do kanalizacji deszczowej,

- wykonanie uziemienia instalacji odgromowej,

- wykonanie wykopu do zasilania budynku garaży,

- zasypanie wykopów tłuczniem w terenie utwardzonym.

- Szczegółowy zakres robót:

- Izolacja ścian fundamentowych

Izolację ścian fundamentowych należy wykonać poprzez odkrywkę ścian fundamentowych, oczyszczenie, uszczelnienie masą bitumiczną, przyklejeniem płyt styropianowych EPS o obniżonej nasiąkliwości (gr. 5 cm) oraz ułożenie foli kubełkowej.

- Opaska drenażowa

Opaskę drenażową należy wykonać po wykonaniu izolacji ścian fundamentowych za pomocą rury drenarskiej PVCU o śr. 100mm. Rurę należy obsypać kruszywem posiadającym właściwości drenujące (o uziarnieniu 16-32 mm). Drenaż należy odprowadzić do studni DN 425 zbierającej wody opadowe, ok 20 cm powyżej rury odprowadzającej wody opadowe.

- Odtworzenie chodnika z kostki betonowej

Odtworzenie chodnika od strony drogi osiedlowej

- Wykonanie elewacji wraz z dociepleniem ścian budynku

Ocieplanie ścian płytami styropianowymi o grubości 10 cm w raz z montażem listwy cokołowej i narożnikami z blachy nierdzewnej. Do wysokości 50 cm nad poziomem terenu tynk mozaikowy. Tynk zewnętrzny z możliwością czyszczenia za pomocą wody. Kolor tynku należy ustalić w trakcie wykonywania prac termoizolacyjnych. Zamawiający dokona demontażu i montażu kamer.

- Montaż orynnowania dachu wraz z odprowadzeniem wody deszczowej do kanalizacji deszczowej

Demontaż starego orynnowania i montaż nowego. Rury spustowe wyposażyć w czyszczaki z sitkiem. Odprowadzenie wody z orynnowania należy wykonać w gruncie za pomocą rur PCV SN 8 lita DN 110 do zbiorczej studni DN 425. Odprowadzenie wody opadowej i drenażowej ze studni DN 425 należy wykonać z rur PCV SN 8 lita DN 160 do kratki ściekowej na terenie hydroforni. Rury montować na podsypce piaskowej i wykonać obsypkę piaskową rur.

- Wykonanie uziemienia instalacji odgromowej

Należy wykonać uziom otokowy z bednarki ocynkowanej 35x4. Instalacja odgromowa na budynku zostanie wykonana przez Zamawiającego po zakończeniu prac termoizolacyjnych. Wyjście pod złącza kontrolne zlokalizować na dwóch przeciwległych narożnikach budynku. Po wykonaniu należy wykonać pomiary uziomu.

- Wykonanie wykopu do zasilania budynku garaży

W trakcie wykonania wykopów do wykonywania izolacji należy wykonać wykop pod kabel zasilający pomieszczenie garaży. Przewód zostanie zamontowany przez Zamawiającego. Po wykonaniu montażu przewodu należy zasypać wykop wraz z ułożeniem taśmy znacznikowej.

- Zasypanie wykopów tłuczniem w terenie utwardzonym

Tereny zielone należy przywrócić do stanu pierwotnego. Wykopy w terenach utwardzonych należy zasypać kruszywem drogowym na gł. 50 cm i zagęścić.

Powyższy zakres obrazuje mapa:

Zdjęcia stanu istniejącego: