Przedmiotem zamówienia jest:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wizualizacji i systemu zdalnego sterowania ujęciem wód podziemnych „Podhale” na terenie byłego NZPS
Stan istniejący:
W skład ujęcia wchodzi 6 studni (od S1 do S6) do ujmowania wody podziemnej (o głębokości
ok 40-45 m) wraz z komorami podziemnymi. Woda z ujęć wprowadzana jest do zbiornika retencyjnego, a następnie wtłaczana poprzez zestaw pompowy do sieci wodociągowej (praca zbiornika i zestawu hydroforowego zwizualizowana w obecnym oprogramowaniu SCADA). Obecnie brak jest wizualizacji pracy ujęcia „Podhale” na terenie byłego NZPS.
Studnie wyposażone są w:
    1. Agregaty pompowe w studniach
- Pompa Hydro-Vacum
- Typ GBC 3.04.1.1
- Q – 12 - 36 m³/h
- H – 50 – 25
- Silnik SMS – 5,5 kW
    1. Wodomierze
- Sensus MeiStream DN 80
- Moduł HRI (impuls w przód/w tył, 10l/imp., długość impulsu 128ms, długość przewodu 3m)

Wykonano kanalizację techniczną dla potrzeb wizualizacji i sterowania ujęcia składająca się z orurowania 2x110 oraz studni technicznych SK-1 oraz SK-2. Do kanalizacji technicznej został wciągnięty przewód optyczny. Została wykonana topologia gwiazdy, (istnieje fizyczne połączenie dwóch włókien optycznych pomiędzy przełącznicą SC/APC w skrzyni nad-gruntowej, a przełącznicą znajdującą się w pomieszczeniu rozdzieli elektrycznej hydroforni - złącza SC/APC.
Przewody zasilające pompy głębinowe są zainstalowane w skrzyniach nad-gruntowych i dalej biegną do rozdzieli w budynku hydroforni w topologii studnia-rozdzielnia, zakończone zabezpieczeniami Apator. Skrzynie zostaną wyposażone w zabezpieczenia nadprądowe przez MZWIK.

1. Charakterystyka przedmiotu zamówienia:
  1. Wykonanie modernizacji i rozbudowy istniejącego systemu monitoringu, sterowania i diagnostyki sieci wodociągowej w oparciu serwer lokalny SCADA zintegrowany z „chmurowym” systemem SCADA Medas2m zapewniającym dostęp przez istniejący interfejs WWW do danych wraz z możliwością sterowania ujęciem wód podziemnych „Podhale” w skład, którego wchodzi 6 studni.
  2. Doposażenie istniejących 6 szt. szaf sterowniczych studni w niżej wymienione elementy:
- sterownik PLC z portem MODBUS
- falownik
- przełącznik Auto-0-Ręka
- przyciski Start-Stop
- zasilacz buforowy 24 VDC min. 1,8A wraz z układem akumulatorów;
- grzałka z termostatem 250W
- sterowany układ wentylacji mechanicznej szafy
- wyłączniki krańcowe do szaf oraz klap/włazów
- gniazdo serwisowe 230 VAC 16A
- oświetlenie wewnętrzne szafy sterowniczej
- przekaźniki pomocnicze
- sonda hydrostatyczna (kabel 55m) z wyjściem prądowym (4-20mA)
- czujnik zalania komory studni
- konwerter optyczny
- przetwornik ciśnienia na rurociągu tłocznym
- temperatura w szafie sterowniczej
  1. W budynku hydroforni należy zabudować szafę zasilająco-sterującą ujęciami wody, w skład której wchodzi:
- nadrzędny sterownik PLC z portem MODBUS do zarządzania systemem
- panel operatorski min. 7” z portem ethernet, który pozwoli na podgląd pracy każdej studni oraz możliwość sterowania każdą studnią z budynku hydroforni
- konwertery optyczne
- przekaźniki pomocnicze
- zasilacz buforowy 24 VDC min. 1,8A wraz z układem akumulatorów;
  1. W pomieszczeniu dyspozytorni SUW należy zamontować i skonfigurować stację lokalną SCADA o następujących parametrach:
- procesor Intel Core i7 12 generacji
- min 16 GB RAM
- 2 x dysk twardy SSD o pojemności min 500 GB
- karta graficzna min 2 wyjścia
- klawiatura, mysz
- komputer powinien mieć 3 lata gwarancji w miejscu instalacji
- 1 x monitor min. 24” FHD (do podglądu szczegółowego obiektów)
- 1 x monitor min. 40” FHD (wyświetlający cały schemat technologiczny, podwieszony na ścianie dyspozytorni)
  1. Wymogi odnośnie zdalnego sterowania pracą studni.
- włącz/wyłącz pompę
- regulacja wydajności pompy
  1. Sygnały monitoringu i sterowania:
- otwarcie szafy sterowniczej (nie autoryzowane – włamanie)
- otwarcie włazów do komory studni (nie autoryzowane - wyłącza pracę pompy)
- praca/awaria
- przepływ wody ze studni – sygnał z wodomierza Q m³/h
- poziom wody w studni – sondy hydrostatyczne zalanie komory studni
- częstotliwość pracy silnika pompy
- ciśnienie na rurociągu tłocznym
- zanik zasilania
- brak komunikacji ze sterownikiem PLC
- prąd pompy tłoczącej [A]
- praca falownika
- start/stop
- zadany przepływ wody
- praca pompy odwodnieniowej
  1. Wymagania dla sterowników PLC :
- interfejsy: Ethernet RJ45, RS485
- minimalna liczba wejść analogowych: 4
- minimalna ilość wejść cyfrowych: 16
- minimalna liczba wyjść cyfrowych: 10
- obsługiwane protokoły:	TCP/IP, ISO-on-TCP, USS drive protocol, Modbus master/slave
- zasilanie (zakres): 20.4 - 28.8 V/DC
  1. Wymagania dla panelu HMI :
- Dotykowy panel operatorski
- matryca TFT 7” (800x480, 65k),
- Porty RS232, RS422/485, RS485, USB Client/Host, Ethernet
  1. Wymagania dla sondy hydrostatycznej
- Zakres pomiarowy od 0 - 45 m H2O.
- Sygnał wyjściowy 4÷20mA
- Błąd podstawowy 0,2%
- Zintegrowany wewnętrzny układ antyprzepięciowy
- Atest PZH
  1. Wymagania dla falownika:
- wbudowany filtr wejściowy EMC
- lokalny panel LCD (nie dopusza się panelu LED)
  1. Wykonanie pełnej dokumentacji powykonawczej dla zadania.
  2. Możliwość pełnienia serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.
  3. Utrzymanie transmisji danych w trybie 24/7/365 przez okres gwarancyjny i pogwarancyjny.
  4. Archiwizowanie danych od uruchomienia systemu.
  5. Serwis systemu telemetrycznego – utrzymanie w sprawności urządzeń zainstalowanych m. in.: falowniki, sterowniki, panel, czujniki: ciśnienia, zalania i otwarcia włazu itp. Serwis gwarancyjny nie obejmuje wymiany materiałów eksploatacyjnych i szybko zużywających się.
  6. Aktualizowanie dokumentacji systemu telesterowania i telemetrii;.