2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

|  | STRONA TYTUŁOWA |
| --- | --- |
|  | ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA |
|  | SPIS RYSUNKÓW |
|  | SPIS TREŚCI OPISU TECHNICZNEGO |
|  | OPIS TECHNICZNY |

3. SPIS RYSUNKÓW

| L.P. | TYTUŁ RYSUNKU | Skala | Nr rysunku |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Instalacje Elektryczne. Rzut parteru. | 1:100 | EL-01 |
|  | Instalacje Elektryczne. Rzut piętra. | 1:100 | EL-02 |
|  | Instalacje Elektryczne. Rzut dachu. | 1:100 | EL-03 |
|  | Instalacje Elektryczne. Rzut uziomu. | 1:100 | EL-04 |
|  | Instalacje Elektryczne. Schemat RG. | - | EL-05 |
|  | Instalacje Elektryczne. Schemat, elewacja RPWP. | - | EL-06 |
|  | Instalacje Elektryczne. Elewacja RG, RACK | - | EL-07 |
|  | Instalacje Elektryczne. Schemat instalacji SSO. | - | EL-08 |
|  | Instalacje Elektryczne. PZT. | 1:500 | EL-09 |

4. SPIS TREŚCI OPISU TECHNICZNEGO

1.	Dane ogólne	6

2.	Podstawa opracowania	7

3.	Zakres opracowania	8

4.	Opracowanie	8

4.1.	Zasilanie budynku	8

4.2.	Tablice rozdzielcze	8

4.3.	Pomiar energii elektrycznej	9

4.4.	Wewnętrzna linia zasilająca	9

4.5.	Klasa ogniowa kabli	9

4.6.	Instalacja oddymiania klatek schodowych	9

4.7.	Instalacje obwodów administracyjnych	9

4.8.	Instalacja rurarzu teletechnicznego	10

4.9.	Instalacje oświetlenia awaryjnego	10

4.10.	Instalacja uziemienia i odgromowa	10

4.11.	Instalacje ochrony przed porażeniem	11

4.12.	Instalacje połączeń wyrównawczych	11

4.13.	Instalacja ochrony przepięciowej	11

4.14.	Instalacja ochrony przeciwpożarowej	11

5.	Instalacje odbiorcze w obiekcie	13

5.1.	Instalacje oświetlenia i gniazd wtykowych	13

5.2.	Instalacje TT	14

6.	Uwagi	15

7.	Obliczenia techniczne	16

# Dane ogólne

Przepisy Budowy Urządzeń Elektrycznych wyd. IV. z 1996r z późniejszymi zmianami,

- PN-IEC 60346 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,

- N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa,

- PN-EN 62305 - Ochrona odgromowa

- N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

- N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

- N SEP-E 005 Dobór przewodów elektrycznych do zasilania urządzeń przeciwpożarowych, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru

- PN-EN 1838 Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne.

- PN-EN 12464-1:2012 - Światło i oświetlenie miejsc pracy. Cześć 1 Miejsce pracy we wnętrzach.

- PN-EN 1838:2013-11 - Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne.

- PN-EN 50172:2005 - Systemy awaryjne. Oświetlenie ewakuacyjne.

- PN-EN 50174-2: 2009 (oryg.), Technika informatyczna. Instalacje okablowania. Część 2. Planowanie i wykonanie instalacji wewnątrz budynku

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (jednolity tekst Dz. U. z 2020r., poz. 471)

- Rozporządzenie ministra w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. z późniejszymi zmianami

- Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych z dnia 11 stycznia 2018r. z późniejszymi zmianami

- Rozporządzenie ministra w sprawie sposobu ustalania minimalnej mocy przyłączeniowej dla wewnętrznych i zewnętrznych stanowisk postojowych związanych z budynkami użyteczności publicznej oraz budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi z dnia 7 maja 2021r. z późniejszymi zmianami

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r., o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz.U.2016.191 z dnia 2016.02.17)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2010 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r., w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U.2015.2117 z dnia 2015.12.14)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120. poz. 1133) i rozporządzenia zmieniające

- PN-EN 54-1:2011 Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 1: Wprowadzenie

- PKN-CEN/TS 54-14:2006P Systemy sygnalizacji pożarowej - Część 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji

- PN-EN 50130-4:2002/A2:2007 Systemy alarmowe. Część 4: Kompatybilność elektromagnetyczna. Norma dla grupy wyrobów. Wymagania dotyczące odporności urządzeń systemów alarmowych, pożarowych, włamaniowych i osobistych.

- PN-EN 50132-1:2012P Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -- Część 1: Wymagania systemowe

- PN-EN 50132-5-1:2012E Systemy alarmowe -- Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -- Część 5-1: Transmisja wideo - Ogólne wymagania eksploatacyjne

- PN-EN 50132-5-2:2012E Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -- Część 5-2: Protokoły sieciowe (IP) dotyczące transmisji wideo

- PN-EN 50132-7:2013-04E Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -- Część 7: Wytyczne stosowania

- PN-EN 50131-1:2009/A1:2011P Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji włamania i napadu - Część 1: Wymagania systemowe

- PKN-CLC/TS 50131-7:2011P Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji włamania i napadu - Część 7: Wytyczne stosowania

- PN-EN 50130-4:2012P Systemy alarmowe - Część 4: Kompatybilność elektromagnetyczna - Norma dla grupy wyrobów: Wymagania dotyczące odporności urządzeń systemów sygnalizacji pożarowej, sygnalizacji włamania, sygnalizacji napadu, CCTV, kontroli dostępu i osobistych

- Załącznik nr 23 do rozporządzenia Ministra Łączności z dn. 04.09.1997r.-Wymagania techniczne na okablowanie strukturalne, Ministerstwo Łączności, Warszawa 1997.

- PN-EN 50173-1:2011P Technika informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - Część 1: Wymagania ogólne

- PN-EN 50173-2:2008/A1:2011E Technika informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - Część 2: Pomieszczenia biurowe

- PN-EN 50173-5:2009/A2:2013-07ETechnika informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - Część 5: Centra danych

- PN-EN 50174-1:2010/A1:2011E Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Część 1: Specyfikacja instalacji i zapewnienie jakości

- PN-EN 50174-2:2010/A1:2011P Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Część 2: Planowanie i wykonywanie instalacji wewnątrz budynków

- PN-EN 50346:2002 „Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Badanie zainstalowanego okablowania”.

- TIA/EIA-568-B TIA/EIA Commercial Building Telecommunications Cabling Standard

- PN-IEC 60364-4-443: -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi.

- PN-EN 50310:2002 „Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym”

- Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wnętrzowe. Ogólne wymagania BN-84/8984-10

- inne aktualne przepisy i normy obejmujące temat opracowania.

# Podstawa opracowania

Dokumentacja została opracowana na podstawie:

- projektu architektury i PZT,

- uzgodnień międzybranżowych,

- obowiązujących norm i przepisów,

- warunków ochrony pożarowej.

# Zakres opracowania

Projekt techniczny zawiera projekt instalacji elektrycznej w zakresie:

- wewnętrznych linii zasilających;

- połączeń wyrównawczych;

- instalacji odgromowej,

- instalacji siłowej;

- instalacji zasilania urządzeń technologicznych;

- instalacji przeciwporażeniowej;

- instalacji przeciwprzepięciowej;

- instalacji oświetlenia i gniazd wtykowych;

- instalacji obwodów administracyjnych;

- instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego;

- instalacji internetowej i światłowodowej

# Opracowanie

## Zasilanie budynku

Budynek zasilony zostanie ze stacji transformatorowej poprzez istniejącą linię. Planowane jest przeniesienie układu pomiarowego poza ciąg chodnika oraz umieszczenie obok RPWP.

## Tablice rozdzielcze

Rozdzielnica główna RG1 (zlokalizowana w obrębie pomieszczenia technicznego) obsługiwać będzie cały obiekt. Z niej, zgodnie ze schematami ideowymi, zasilone będą wszystkie odbiory. Kable zasilające zostały dobrane zgodnie z zapotrzebowaną mocą.

Przewody, kable zasilające i sterownicze urządzeń przeciwpożarowych wykonane są w klasie, zapewniającej 90 minut odporności ogniowej (PH90). Odporność taką posiadają również ich elementy mocujące. Przepusty instalacyjne przechodzące przez elementy oddzieleń przeciwpożarowych zabezpieczone zostaną certyfikowanymi masami ogniochronnymi do odpowiedniej klasy odporności ogniowej danego elementu. Przejścia instalacji przez przepusty o średnicy powyżej 4cm poprzez ściany 
i stropy pomieszczeń, dla których wymagana jest klasa odporności ogniowej co najmniej EI 60 lub REI 60, zabezpieczone zostaną certyfikowanymi masami ogniochronnymi do odpowiedniej klasy odporności ogniowej. Przejścia wszystkich przewodów i instalacji przez stropy i ściany garażu zabezpieczyć 
po wykonaniu instalacji do klasy odporności ogniowej przegrody, przez którą przechodzą. Szczegóły rozwiązań pokazano na rysunkach. Kable zasilająco sterownicze wykonać jako niepalne wraz z systemami ich mocowania. Kable sterownicze prowadzić z zachowaniem wymaganej odległości od kabli silnoprądowych.

Projektuje się zastosowanie Szafy RACK w tym samym pomieszczeniu – umiejscowione w niej będzie osprzęt dla instalacji SW, IT.

Całość robót, należy wykonać zgodnie z przepisami PN-IEC 60364, N SEP-E-002 oraz N SEP-E-007.

## Pomiar energii elektrycznej

Dla całości budynku wykorzystywany będzie jeden licznik ( na wejściu do budynku).

## Wewnętrzna linia zasilająca

Typy przewodów i ich przekroje zostaną opisane na schematach ideowych. Przejścia liniami kablowymi przez ściany i stropy będące elementami oddzielenia pożarowego, należy wykonać w przepustach o odporności ogniowej takiej jak ściany i stropy w których się znajdują. Przewody i kable zasilające i sterownicze urządzeń przeciwpożarowych posiadają 90 minut odporności ogniowej (PH90). Odporność taką posiadają również ich elementy mocujące. Przepusty instalacyjne przechodzące przez elementy oddzieleń przeciwpożarowych zabezpieczone zostaną certyfikowanymi masami ogniochronnymi do odpowiedniej klasy odporności ogniowej danego elementu. Przejścia instalacji przez przepusty o średnicy powyżej 4 cm poprzez ściany i stropy pomieszczeń, dla których wymagana jest klasa odporności ogniowej co najmniej EI 60 lub REI 60, zabezpieczone są certyfikowanymi masami ogniochronnymi do odpowiedniej klasie odporności ogniowej. Przejścia wszystkich przewodów i instalacji przez stropy i ściany garażu zabezpieczyć po wykonaniu instalacji do klasy odporności ogniowej przegrody, przez którą instalacje są przeprowadzone.

Po wykonaniu wszystkich instalacji odbiorczych budynku, przejścia pomiędzy kondygnacjami uszczelnić pożarowo z zastosowaniem certyfikowanych materiałów np. zaprawy ogniochronnej.

## Klasa ogniowa kabli

Zgodnie z normą N-SEP-E-007:2017-09 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. Dobór kabli i innych przewodów ze względu na ich reakcję na ogień oraz na podstawie opracowania Kable elektryczne stosowane w budynkach. Wymagania reakcji na ogień; opracowanie w serii Instrukcje, wytyczne, poradniki, Warszawa 2020 kable i inne przewody ogólnego przeznaczenia zastosowane w budynku powinny spełniać wymagania reakcji na ogień w zakresie ich izolacji nie mniej niż Eca.i nie mniej niż Dca na drogach ewakuacyjnych

## Instalacja oddymiania klatek schodowych

Dla potrzeb zapobiegania zadymieniu klatki schodowej projekt przewiduje zasilanie central oddymiania CSO (UCS) sterujących oddymianiem klatek schodowych za pośrednictwem klap dymowych zlokalizowanych nad klatką schodową.

Centrala CSO zostaną zasilone z rozdzielnicy RPOZ

## Instalacje obwodów administracyjnych

Obwody administracyjne zasilane będą z rozdzielnic głównych RG1. Obwody instalacji oświetlenia wykonane będą przewodem typu YnDYpżo Dca 3x1,5 mm2 układanych pod tynkiem, w korytkach kablowych lub w RL 18 p.t w zależności od miejsca układania. Dla potrzeb sterowania oświetleniem klatki schodowej i korytarzy przewiduje się zastosowanie opraw oświetleniowych, które załączane zostaną za pośrednictwem czujników ruchu. W ramach obwodów administracyjnych przewiduje się:

- zasilanie oświetlenia części wspólnych w klatkach schodowych oraz korytarzy,

- zasilenie gniazd wtykowych w poszczególnych pomieszczeniach,

- zasilenie kluczowych instalacji sanitarnych w obiekcie i poza nim,

- zasilania pozostałych urządzeń, niezbędnych do poprawnego funkcjonowania budynku.

## Instalacja rurarzu teletechnicznego

Dostęp do usług telekomunikacyjnych projektuje się z wykorzystaniem pobliskiej studni TT, z której należy zapewnić przejście do pomieszczenia technicznego.

## Instalacje oświetlenia awaryjnego

W budynku wykonane będzie oświetlenie awaryjne (ewakuacyjne), zgodne z PN-EN 1838 Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne oraz PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego.

Ogólnym celem stosowania oświetlania ewakuacyjnego jest zapewnienie bezpiecznego wyjścia z miejsca pobytu podczas zaniku zasilania oświetlenia podstawowego. Celem stosowania oświetlenia drogi ewakuacyjnej jest zapewnienie bezpiecznego wyjścia z miejsca przebywania osób przez stworzenie warunków widzenia umożliwianych identyfikację i użycie dróg ewakuacyjnych oraz łatwe zlokalizowanie i użycie sprzętu pożarowego i sprzętu bezpieczeństwa.

Celem stosowania oświetlenia strefy otwartej jest zmniejszenie prawdopodobieństwa paniki i umożliwienia bezpiecznego ruchu osób w kierunku dróg ewakuacyjnych przez zapewnienie warunków widzenia umożliwiających dotarcie do miejsca, z którego droga ewakuacyjna powinna być rozpoznana. Za strefę otwartą traktuję się pomieszczenie o powierzchni większej niż 60 m2 lub powierzchni mniejszej, jeżeli istnieje dodatkowe zagrożenie z powodu wykorzystywania przez dużą liczbę osób.

W poszczególnych obszarach zostaną zapewnione następujące minimalne natężenia oświetlenia:

- na drogach ewakuacyjnych o szerokości do 2,0 m, średnie natężenie oświetlenia na podłodze wzdłuż środkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno wynosić nie mniej niż 1 lx, a na centralnym pasie drogi, obejmującym nie mniej niż połowę szerokości drogi, natężenie oświetlenia powinno stanowić co najmniej 50% podanej wartości, szersze drogi ewakuacyjne mogą być traktowane jako kilka dróg ewakuacyjnych o szerokości 2 m lub mogą mieć oświetlenie jak w strefach otwartych, stosunek maksymalnego natężenia oświetlenia do minimalnego natężenia oświetlenia nie powinien być większy nić 40:1,

- miejsca gdzie znajdują się urządzenia przeciwpożarowe, urządzenia pierwszej pomocy powinno być tak oświetlone, aby natężenie oświetlenia na urządzeniach przeciwpożarowych wynosiło co najmniej 5 lx,

- w strefie otwartej natężenie oświetlenia nie powinno być mniejsze niż 0,5 lx na poziomie podłogi z wyjątkiem wyodrębnianego przez wyłączenie z tej strefy obwodowego pasa o szerokości 0,5 m, stosunek maksymalnego natężenia oświetlenia do minimalnego natężenia oświetlenia nie powinien być większy nić 40:1.

Oprawy oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego posiadać będą świadectwo dopuszczenia CNBOP.

## Instalacja uziemienia i odgromowa

Dla budynku przewidziano wykonanie instalacji odgromowej zgodnie z wymaganiami normy 
PN-EN 62305-3:2010. Instalację odgromową na budynku projektuje się zgodnie z wymaganiami odpowiadającymi IV poziomowi ochrony odgromowej, dla którego:

- przewody odprowadzające prąd piorunowy należy ułożyć z odstępem nieprzekraczającym 20m,

- maksymalny promień toczonej kuli nie powinien przekraczać 60m,

- klasa ochrony odgromowej została dobrana na podstawie tabeli 1NA dotyczącej „Wyszczególnienia obiektów i wymaganej klasy urządzenia piorunochronnego przygotowanej przez Polski Komitet Ochrony Odgromowej SEP.

W związku z wymogiem ochrony urządzeń na dachu  zastosowano zwody pionowe o wysokości h=0,6m mocowane do ściany/konstrukcji. Wysokość zwodów została dobrana 
w oparciu o metodę kąta ochrony.  Jeżeli przewód rozprowadzający będzie znajdować się bliżej elementów chronionych na dachu niż 0,5m to należy na odcinku zbliżenia umieścić go w rurze izolacyjnej wysokonapięciowej.

Zwody poziome na dachu zostaną wykonane drutem aluminiowym  Ø 8mm. Zwody poziome należy układać na uchwytach plastikowych z obciążeniem. Na poziomach kondygnacji przyziemnych należy zainstalować złącza kontrolne w obudowach z możliwością odłączenia uziomu od siatki ochrony odgromowej. Połączenia ZK z uziomem wykonane zostaną poprzez zwody odprowadzające – bednarkę FeZn 30x4 prowadzoną w ścianach budynku. Uziom wykonać zgodnie z rysunkiem.

## Instalacje ochrony przed porażeniem

Instalacje zaprojektowano w układzie TN-C-S. Dla skutecznej ochrony przed porażeniem zastosowano wyłączniki samoczynne nadmiarowo prądowe oraz wyłączniki różnicowo-prądowe, które zapewniają samoczynne odłączenie spod napięcia. Skuteczność ochrony przed porażeniem,
należy potwierdzić przez pomiary po wykonaniu instalacji.

## Instalacje połączeń wyrównawczych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w łazienkach zaprojektowane zostaną połączenia wyrównawcze miejscowe. Piony instalacji sanitarnych wykonane z materiałów przewodzących należy połączyć ze sobą z zastosowaniem przewodu i objemek w puszce instalacyjnej w przedpokoju, a następnie przewodem ułożonym w rurce pod tynkiem połączyć z zaciskami PE w RG1.

Połączeniami wyrównawczymi należy objąć:

- instalację wodociągową wykonaną z przewodów metalowych;

- metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej;

- instalację ogrzewczą wodną wykonaną z przewodów metalowych;

- metalowe elementy instalacji gazowej;

- metalowe elementy przewodów i wkładów kominowych;

- metalowe elementy przewodów i urządzeń do wentylacji i klimatyzacji;

- metalowe elementy obudowy urządzeń instalacji telekomunikacyjnej.

## Instalacja ochrony przepięciowej

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla budynku przewidziano ochronę przepięciową. 
W tym celu w głównych tablicach rozdzielczych zainstalowane zostaną ochronniki przepięciowe I i II stopnia kombinowane.

## Instalacja ochrony przeciwpożarowej

Instalacja elektryczna wyposażona została w główny tzw. przeciwpożarowy wyłącznik prądu, odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów, poza ewentualnymi związanymi z funkcjonowaniem technicznych zabezpieczeń przeciwpożarowych budynku. Zastosowano jeden przeciwpożarowy wyłącznik prądu odcinający obwody elektryczne w całym budynku oraz w obrębie podpiwniczenia. Wyłącznik ten po zadziałaniu nie pozbawiają zasilania:

- Centrali SSO wraz z klapami oddymiającymi ewakuacyjną klatkę schodową,

jak również ewentualnych innych obwodów instalacji i urządzeń, których praca może być niezbędna w razie pożaru.

Przewód sterujący działaniem wyłącznika sterujący działaniem wyłącznika wykonany został w klasie E 90 (PH 90) odporności ogniowej. Odporność E 90 posiadają również elementy mocujące tego przewodu. Po użyciu przeciwpożarowego wyłącznika prądu w budynku nie będzie obwodów instalacji elektrycznej zasilanych napięciem niebezpiecznym.

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. wyrobach budowlanych o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r. poz. 215 i 471) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. poz. 1966, z 2018 r. poz. 1233 oraz z 2019 r. poz. 1176 i 2164) i rozporządzeniem Ministra Rozwoju, pracy i technologii z dnia 4 grudnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym w zakresie przycisku sterującego, urządzenia sygnalizującego stan zasilania (sygnalizator stanu PWP wyłączone/załączone) oraz urządzenia wykonawczego czyli (szafa elektryczna lub zespół szaf dokonujących wyłączenia prądu) posiadać powinien ocenę zgodności oraz oznakowanie CE lub B.

Zasilanie urządzeń przeciwpożarowych realizowane jest sprzed wyłącznika przeciwpożarowego. Przewody i kable zasilające i sterownicze urządzeń przeciwpożarowych posiadają 90 minut odporności ogniowej (PH 90). Taką samą odporność posiadają zawiesia i elementy mocujące tych przewodów. Urządzenia przeciwpożarowe zasilane są z wydzielonych obwodów posiadających wyłącznie jedno zabezpieczenie wyraźnie oznakowane i wyodrębnione w rozdzielni niskiego napięcia. Zasilanie wyżej wymienionych urządzeń spełnia wymagania dotyczące instalacji bezpieczeństwa zgodnie z aktualną PN.

Kable sterownicze prowadzić z zachowaniem wymaganej odległości od kabli silnoprądowych.

UWAGA: Kable instalacji przeciwpożarowych (PH90) należy sytuować powyżej wszystkich innych instalacji nie będących instalacjami pożarowymi.

# Instalacje odbiorcze w obiekcie

## Instalacje oświetlenia i gniazd wtykowych

Obwody oświetlenia oraz obwody gniazd wtykowych zaprojektowane zostaną przewodami typu 
YDYpżo Eca 3x1,5mm2, 4x1,5 mm2 (zgodnie z wytycznymi ITB), układanymi pod tynkiem. Zgodnie z wytycznymi Instytutu Techniki Budowlanej „Kable elektryczne stosowane w budynkach. Wymagania dotyczące reakcji na ogień” kable i inne przewody ogólnego przeznaczenia zastosowane w budynku powinny spełniać wymagania reakcji na ogień w zakresie ich izolacji w klasie. Przewody powinny być przykryte warstwą tynku nie mniejszą niż 5mm. Przewiduje się układanie osprzętu instalacyjnego według następujących zasad:

- łączniki, przełączniki i przyciski montować na wysokości spodu ramki 1,2m od podłogi;

- gniazda wtykowe w pomieszczeniach montować na wysokości 0,3m od podłogi;

- gniazda wtykowe w kuchni nadblatowe 1,2m od podłogi;

- gniazda wtykowe dla lodówki 0,5m od podłogi;

- gniazda wtykowe w łazienkach montować na wysokości 1,2m od podłogi;

- gniazda wtykowe zewnętrzne montować na wysokości 0,3m od poziomu podłoża;

- wypusty (gniazda) dla IT – 0,3m,

Zgodnie z PN-IEC 60364-7-701:2010, w wyżej wymienionych pomieszczeniach wyróżnia się cztery strefy:

- strefa 0 jest wnętrzem wanny lub basenu natryskowego. Sprzęt i osprzęt tam zainstalowany powinny mieć stopień ochrony nie mniejszy niż IPX7.

- strefa 1 jest ograniczona płaszczyznami: pionową - przebiegającą wzdłuż zewnętrznej krawędzi obrzeża wanny, basenu natryskowego lub w odległości 0,60 m od prysznica w przypadku braku basenu natryskowego oraz poziomą - przebiegającą na wysokości 2,25 m od poziomu podłogi. Sprzęt i osprzęt powinny tam mieć stopień ochrony nie mniejszy niż IPX5, np. podgrzewacz prysznicowy IP25 zainstalowany na stałe, zabezpieczony wyłącznikiem ochronnym różnicowoprądowym 30 mA.

- strefa 2 jest ograniczona płaszczyznami: pionową - przebiegającą w odległości 0,60 m na zewnątrz od płaszczyzny ograniczającej strefę 1 oraz poziomą przebiegającą na wysokości 2,25 m od poziomu podłogi. Znajdujący się w tej strefie sprzęt i osprzęt powinny mieć stopień ochrony nie mniejszy niż IPX4, np. podgrzewacz wody IP24 zainstalowany na stałe (gniazdo w strefie 3), oprawy oświetleniowe w II klasie ochronności (wyłącznik w strefie 3). To w pomieszczeniach prywatnych, natomiast w łazienkach publicznych stopień ochrony IP sprzętu i osprzętu elektroinstalacyjnego w 2 strefie musi wynosić nie mniej niż IPX5.

- strefa 3 jest ograniczona płaszczyznami: pionową - przebiegającą w odległości 2,40 m na zewnątrz od płaszczyzny ograniczającej strefę 2 oraz poziomą przebiegającą na wysokości 2,25 m od poziomu podłogi. Sprzęt i osprzęt w strefie 3 powinny mieć stopień ochrony nie mniejszy niż IPX1 (w strefie 3 w łazienkach publicznych minimum IPX5), np. podgrzewacz wody zainstalowany na stałe, pralka, grzejnik ścienny IP24, oprawy oświetleniowe w II klasie ochronności, wyłączniki oświetlenia, gniazda wtyczkowe z bolcem, IP44.

W pomieszczeniach tych obowiązują następujące podstawowe zasady w zakresie ochrony przeciwporażeniowej oraz instalowania sprzętu, osprzętu, przewodów i odbiorników, a mianowicie:

- wykonanie połączeń wyrównawczych dodatkowych (miejscowych), łączących wszystkie części przewodzące obce ze sobą oraz z przewodami ochronnymi. Dotyczy to takich części przewodzących obcych jak: metalowe wanny, baseny natryskowe, wszelkiego rodzaju rury, baterie, krany, grzejniki wodne, podgrzewacze wody, armatura, konstrukcje i zbrojenia budowlane. W przypadku zastosowania w instalacjach wodociągowych zimnej i ciepłej wody oraz w instalacjach ogrzewczych wodnych, w miejsce rur metalowych, rur wykonanych z tworzyw sztucznych, połączeniami wyrównawczymi należy objąć wszelkiego rodzaju elementy metalowe mogące mieć styczność z wodą w tych rurach, jak na przykład armaturę i grzejniki.

- instalowanie gniazd wtyczkowych w strefie 3 lub w odległości nie mniejszej niż 0,60 m od otworu drzwiowego prefabrykowanej kabiny natryskowej. Gniazda te należy zabezpieczać wyłącznikami ochronnymi różnicowoprądowymi o znamionowym prądzie różnicowym nie większym niż 30 mA albo zasilać indywidualnie z transformatora separacyjnego lub napięciem nieprzekraczającym napięcia dotykowego dopuszczalnego długotrwale (układ SELV),

- instalowanie przewodów wielożyłowych izolowanych, w powłoce izolacyjnej lub przewodów jednożyłowych w rurach z materiału izolacyjnego,

- instalowanie puszek, rozgałęźników i odgałęźników oraz urządzeń rozdzielczych i sprzętu łączeniowego poza strefami 0, 1 i 2,

- instalowanie w strefie 1 jedynie elektrycznych podgrzewaczy wody, a w strefie 2 jedynie opraw oświetleniowych o II klasie ochronności oraz elektrycznych podgrzewaczy wody,

- możliwość stosowania w strefie 0 napięcia o wartości nie większej niż 12 V (układ SELV). Źródło zasilania tego napięcia powinno być usytuowane poza tą strefą,

- możliwość stosowania w strefie 3 przenośnych odbiorników w kl. II ochronności.

## Instalacje TT

Okablowanie teletechniczne zostanie sprowadzone do szafy RACK zlokalizowanej w pomieszczeniu technicznym.  Kable zakończyć złączami, które należy podłączyć na patchpanelach zlokalizowanych w szafie teleinformatycznej. W pomieszczeniu technicznym zostaną zainstalowane przełącznice kabli światłowodowych, skrętkowych i współosiowych, do których będą podłączać się poszczególni operatorzy telekomunikacyjni.

# Uwagi

Przy wykonywaniu robót elektrycznych w budynku zachować koordynację z pozostałymi instalacjami. Zwrócić szczególną uwagę na ewentualne przesunięcia urządzeń sanitarnych (wanny, zlewy, kaloryfery itp.) dokonanych na indywidualne życzenia użytkowników.

Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie elementy ujęte w specyfikacji (opisie), a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach, a nie ujęte w specyfikacji winne być traktowane tak jakby były ujęte w obu. W przypadku rozbieżności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji należy zgłosić to projektantowi, który zobowiązany będzie do pisemnego rozstrzygnięcia problemu.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać polskim normom, posiadać niezbędne atesty i spełniać obowiązujące przepisy.

Elementy instalacji przed układami pomiarowymi przystosować do plombowania, elementy podlegające odbiorowi przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego wykonać zgodnie z wymogami Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

Przy wykonywaniu robót elektrycznych w budynkach zachować koordynację z pozostałymi instalacjami.

W przypadku rozbieżności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji należy zgłosić to projektantowi, który zobowiązany będzie do wyjaśnienia.

Projekt niniejszy opracowany został w oparciu o obowiązujące normy i przepisy. Niezależnie od powyższego Wykonawca obowiązany jest prowadzić roboty zgodnie z Polskimi Normami przy zachowaniu przepisów BHP.

Z uwagi na możliwe zmiany urządzeń technologicznych instalacje zasilającą należy dostosować do konkretnego typu urządzenia wybranego przez Inwestora. Zasilanie urządzeń technologicznych poprzez gniazdo lub wypust oraz wysokość montażu wykonać zgodnie z DTR-kami urządzeń i wytycznymi technologicznymi. Szczegółowe lokalizacje urządzeń według projektów branżowych i technologicznych.

Trasy koryt kablowych w garażach wykonywać po instalacjach sanitarnych 
i  wentylacyjnych.

Dopuszcza się użycie innych materiałów lub urządzeń o nie gorszych parametrach po uzyskaniu zgody Inwestora.

# Obliczenia techniczne

Dobór WLZ przeprowadzono zgodnie z normą opracowaną przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich nr N SEP-E-002. Sprawdzenie obciążenia WLZ wykonano wg normy 
PN-HD 60364-5-52:2011. Urządzenia zabezpieczające przewody i kable przed skutkami przeciążeń powinny być tak dobrane aby w przypadku przepływu prądów o wartości większej od długotrwałej obciążalności prądowej przewodów następowało ich działanie zanim wystąpi nadmierny wzrost temperatury żył przewodów i różnych zestyków.

Wymagania te są spełnione dla następujących warunków:

JB – prąd obliczeniowy;
	Jn - prąd znamionowy lub prąd nastawienia urządzenia zabezpieczającego;
	Jz - obciążalność długotrwała przewodów;
	J2 - prąd zadziałania urządzenia zabezpieczającego.

Spadek napięcia w obwodach zasilających sprawdzono według wzoru:

Dopuszczalny spadek napięcia w obwodach oświetleniowych oraz siłowych jest poniżej dopuszczalnego.

Bilans mocy dla WLZ

| Opis obwodu | Nazwa odbiornika | Moc [kW] | Typ przewodu | Zabezpieczenie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TA1/1E | Ośw 1 | 1,0 | YnDYpżo 3x1,5 | S311 C-10 |
| TA1/2E | Ośw 2 | 1,0 | YnDYpżo 3x1,5 | S311 C-10 |
| TA1/3E | Rezerwa | - | YnDYpżo 3x1,5 | S311 C-10 |
| TA1/4E | Ośw 3 | 0,25 | YnDYpżo 3x1,5 | S311 C-10 |
| TA1/5E | Ośw 4 | 0,25 | YnDYpżo 3x1,5 | S311 C-10 |
| TA1/6E | Ośw 5 | 0,25 | YnDYpżo 3x1,5 | S311 C-10 |
| TA1/7E | Ośw 6 | 0,25 | YnDYpżo 3x1,5 | S311 C-10 |
| TA2/1E | Gniazda 1 faz komunikacja parter | 1,0 | YnDYpżo 3x2,5 | P312 B16-30AC |
| TA2/2E | Gniazdo 1 faz pralka | 2,0 | YnDYpżo 3x2,5 | P312 B16-30AC |
| TA2/3E | Gniazda 1 faz pom. Pomocnicze parter | 2,0 | YnDYpżo 3x2,5 | P312 B16-30AC |
| TA2/4E | Gniazda 1 faz szatnie | 3,0 | YnDYpżo 3x2,5 | P312 B16-30AC |
| TA2/5E | Gniazda 1 faz umywalnia | 3,0 | YnDYpżo 3x2,5 | P312 B16-30AC |
| TA2/6E | Gniazda 1 faz komunikacja piętro | 1,0 | YnDYpżo 3x2,5 | P312 B16-30AC |
| TA2/7E | Gniazda 1-faz łazienka piętro | 1,0 | YnDYpżo 3x2,5 | P312 B16-30AC |
| TA2/8E | Gniazda 1-faz pok. konf | 1,5 | YnDYpżo 3x2,5 | P312 B16-30AC |
| TA2/9E | Gniazda 1-faz pok. konf | 1,5 | YnDYpżo 3x2,5 | P312 B16-30AC |
| TA2/10E | Gniazda 1-faz pom. Kierowników | 1,5 | YnDYpżo 3x2,5 | P312 B16-30AC |
| TA2/11E | Gniazda 1-faz pom. kierowników | 1,5 | YnDYpżo 3x2,5 | P312 B16-30AC |
| TA2/12E | Gniazda 1-faz wentylatorownia | 0,5 | YnDYpżo 3x2,5 | P312 B16-30AC |
| TA2/13E | Gniazda 1-faz pom. Socjalne | 1,0 | YnDYpżo 3x2,5 | P312 B16-30AC |
| TA2/14E | Wypust 1-faz piekarnik | 3,0 | YnDYpżo 3x2,5 | P312 B16-30AC |
| TA2/15E | Gniazda 1-faz lodówka, okap | 1,0 | YnDYpżo 3x2,5 | P312 B16-30AC |
| TA2/16E | Gniazda 1-faz suszarnia ubrań, wc | 1,0 | YnDYpżo 3x2,5 | P312 B16-30AC |
| TA2/17E | Gniazda 1-faz przedsionek | 3,0 | YnDYpżo 3x2,5 | P312 B16-30AC |
| TA2/18E | Szafa RACK | 1,5 | YnDYpżo 3x2,5 | P312 B16-30AC |
| TA2/19E | Gniazdo 3-faz płyta grzewcza | 6,0 | YnDYpżo 5x2,5 | S313 C-16 |
| TA3/1E | Wypust 1-faz centrala wentylacji 1 | 1,6 | YnDYpżo 3x2,5 | P312 C16-30AC |
| TA3/2E | Wypust 1-faz centrala wentylacji 2 | 1,6 | YnDYpżo 3x2,5 | P312 C16-30AC |
| TA3/3E | Wypust 1-faz centrala wentylacji 3 | 1,6 | YnDYpżo 3x2,5 | P312 C16-30AC |
| TA3/4E | Wypust 1-faz pompa | 0,25 | YnDYpżo 3x2,5 | P312 C16-30AC |
| TA3/5E | Wypust 1-faz pompa | 0,25 | YnDYpżo 3x2,5 | P312 C16-30AC |
| TA3/6E | Wypust 1-faz pompa | 0,25 | YnDYpżo 3x2,5 | P312 C16-30AC |
| TA3/7E | Wypust 1-faz pompa | 0,25 | YnDYpżo 3x2,5 | P312 C16-30AC |
| TA3/8E | Wypust 1-faz pompa | 0,25 | YnDYpżo 3x2,5 | P312 C16-30AC |
| TA3/9E | Wypust 1-faz pompa | 0,25 | YnDYpżo 3x2,5 | P312 C16-30AC |
| TA3/10E | Wypust 1-faz pompa | 0,25 | YnDYpżo 3x2,5 | P312 C16-30AC |
| TA3/11E | Wypust 1-faz rozdzielacze | 0.1 | YnDYpżo 3x2,5 | P312 C16-30AC |
| TA3/12E | Wypust 1-faz pompa | 1,0 | YnDYpżo 3x2,5 | P312 C16-30AC |
| TA3/13E | Wypust 3-faz wentylatorownia | 3,0 | YnDYpżo 5x2,5 | S313 C-16 |
| TA3/14E | Wypust 1-faz pompa sanit. zapas | 0,2 | YnDYpżo 3x2,5 | P312 C16-30AC |
| TA3/15E | Wypust 3-faz podgrzewacz CWU | 9,0 | YnDYpżo 5x4,0 | S313 C-20 |

| Miejsce | Moc P [kW] | Io [A] | Ib [A] | Kabel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RG | 57,7 | 89,55 | 100 | YAKY 5X35 |