Opis Przedmiotu Zamówienia

- Opis przedmiotu zamówienia wg kodów CPV:

- 45 000 000-7 Roboty budowlane

- 45 100 000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

- 45 111 200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

- 45 200 000-9 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych 
lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest remont sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Tetmajera, Sybiraków oraz ul. Marii Pajerskiej w Nowym Targu.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w pkt. V oraz w załącznikach graficznych obrazujących zakresy A, B1, B2.

Wszystkie prace należy prowadzić pod nadzorem pracowników MZWiK.

- W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również:

    - zagospodarowanie terenu budowy;

    - złożenie wniosku na zajęcie pasa drogowego ul. Tetmajera oraz ul. Sybiraków celem uzyskania decyzji na prowadzenie robót oraz wniesienie opłat wynikających z tego tytułu do zarządcy drogi (Burmistrz Miasta Nowy Targ, Referat ds. Drogownictwa i Transportu);

    - ustalenie, koordynacja prac budowlanych z właścicielami budynków usługowo-magazynowych

    - organizacja ruchu podczas prowadzenie prac;

    - utrzymanie przejezdności dróg miejskich w dni robocze co najmniej w godzinach od 19.00 do 7.00 rano oraz w dni wolne od pracy;

    - utrzymanie całodobowej przejezdności dróg na terenie budynków usługowo-magazynowych oraz budynków użyteczności publicznej;

    - zapewnienie objazdów, oznakowania, zabezpieczenia placu budowy;

    - wykonanie prac prowadzonych w zbliżeniu do sieci energetycznej, telekomunikacyjnej
i gazowej sposobem ręcznym w uzgodnieniu i pod nadzorem gestorów sieci wraz 
z uzyskanie protokołów odbioru tych prac;

    - wykonanie przedmiotu zamówienia z materiałów własnych stosowanych w budownictwie, zgodnych z Polską Normą przenoszącą normy europejskie i posiadających odpowiednie certyfikaty, zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami, normami, zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i należytą starannością,

    - przedstawienie Zamawiającemu świadectwa jakości, certyfikaty, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne dla wszystkich materiałów i urządzeń przewidzianych do realizacji zamówienia przed ich wbudowaniem,

    - uporządkowanie terenu zajętego pod zaplecze budowy wraz z odbiorem przez właściciela terenu;

    - zagospodarowanie, powstałych w wyniku prowadzenia robót, odpadów we własnym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami;

    - wszystkie inne roboty, usługi i dostawy, które są konieczne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia;

    - sporządzenie dokumentacji powykonawczej:

      - Wykonawca przekaże Zamawiającemu 3 komplety Dokumentacji powykonawczej wraz z wersją elektroniczną (na nośnikach CD/DVD). Wewnątrz segregatora pt. „Dokumentacja Powykonawcza" powinien znajdować się spis zawartości oraz dokumenty pogrupowane i oprawione w skoroszyty w wybranych przez Wykonawcę kolorach jednakowych dla danej grupy. Egzemplarze dokumentacji opatrzone numerem „1" powinny zawierać wszystkie dokumenty oryginalne (uzgodnienia, opinie, decyzje itp.).

      - opracowania przekazywane w formie elektronicznej muszą być zapisane w formacie .pdf oraz w formatach umożliwiających Zamawiającemu ich edycję i późniejsze wykorzystanie.

      - powykonawczą inwentaryzację geodezyjną wraz ze szkicami i kartami obiektów

      - dokumentację geodezyjną, powykonawczą na nośniku CD/DVD w formacie. .dgn lub .dxf, wykaz współrzędnych punktów w układzie odniesienia „2000” (plik .txt) w formie papierowej oraz na nośniku CD/DVD (preferowany format .jpg, .pdf);

      - operat geodezyjny powinien uwzględniać obce uzbrojenie krzyżujące się 
z wykonywaną kanalizacją. Odcinki kanalizacji wyłączonej z eksploatacji powinny być oznaczone na mapie powykonawczej zasadniczej słowem 'nieczynny';

      - domiary geodezyjne (współrzędne geodezyjne) na płycie CD/DVD;

      - szkic z inwentaryzacji powykonawczej powinien zawierać:

- przebieg remontowanej sieci oraz lokalizacje obiektów;

- typ sieci, średnice oraz rodzaj materiału wykonanego przewodu,

- rzędne posadowienia oraz rzędne studni kanalizacji sanitarnej,

- wskazanie miejsc odcięcia przyłącza

- numery punktów pomiaru elementów przyłączy sieci, dla których dołączyć w/w wykaz współrzędnych w pliku .txt,

- adres robót inwestycji (ulica, nr działki, nr obrębu),

- wykonawca winien dostarczyć 3 egzemplarze papierowej inwentaryzacji powykonawczej.

      - szczegółowe zestawienie wykonanych robót podpisane przez Kierownika Budowy/Robót oraz potwierdzone przez geodetę (długości rurociągów mierzone 
w osiach obiektów); szczegółowe zestawienie wykonanych robót podpisane przez Kierownika Budowy/Robót oraz potwierdzone przez geodetę (długości rurociągów mierzone w osiach obiektów);

      - oświadczenie Kierownika Budowy/Robót o zgodności wykonania robót zgodnie 
z zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami prawnymi oraz normami;

      - oświadczenie Kierownika Budowy/Robót o uporządkowaniu terenu zajętego pod zaplecze budowy wraz z odbiorem przez właściciela terenu;

      - inspekcje TV remontowanych kolektorów

      - dokumenty z utylizacji lub zagospodarowania odpadów wytworzonych w trakcie realizacji remontu kanalizacji sanitarnej

      - protokoły odbiorów częściowych;

      - karta gwarancji jakości (wg wzoru przekazanego przez Zamawiającego);

      - dokumentacja fotograficzna w formie cyfrowej (dokumentację fotograficzną 
z realizacji robót);

      - zatwierdzone wnioski materiałowe; atesty, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty higieniczne wraz z oświadczeniem Kierownika Budowy/Robót, że 
w trakcie realizacji robót zostały zabudowane zatwierdzone materiały

      - protokołów badań i innych dokumentów potwierdzających prawidłowe wykonanie robót.

      - Wszystkie dostarczone dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim.

Zamawiający wymaga dostarczenia kompletnej dokumentacji powykonawczej w wersji elektronicznej (skany wszystkich dokumentów wymienionych powyżej) na nośniku CD/DVD

- Wymogi dotyczące gwarancji:

    - Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji ważnych przez okres co najmniej 5 lat od dnia odbioru końcowego,

    - gwarancja jakości musi zapewniać wszelkie naprawy i usuwanie wszystkich usterek 
i wad jakie powstaną w okresie gwarancyjnym,

    - wykonawca zapewni, że w okresie gwarancyjnym przystąpi do naprawy, usuwania usterek i innych działań serwisowych w czasie nie dłuższym niż 48 godzin od zgłoszenia faktu przez Zamawiającego drogą elektroniczną (e-mail),

    - w przypadku braku przystąpienia do usuwania usterek i podjęcia pozostałych obowiązków wynikających z udzielonej gwarancji jakości Zamawiający może wykonać zastępczo te czynności na koszt Wykonawcy,

    - przejęcie w okresie rękojmi i gwarancji wszelkich obowiązków wynikających 
z serwisowania i konserwacji zabudowanych urządzeń, instalacji i wyposażenia mających wpływ na trwałość gwarancji producenta,

    - przed upływem ostatniego roku gwarancji nastąpi komisyjny przegląd techniczny przedmiotu zamówienia.

Dodatkowe informacje dot. przedmiotu zamówienia:

      - Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów własnych stosowanych 
w budownictwie, zgodnych z Polską Normą przenoszącą normy europejskie 
i posiadających odpowiednie certyfikaty, zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami, normami, zasadami rzetelnej wiedzy technicznej 
i należytą starannością.

      - Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu świadectwa jakości, certyfikaty, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne dla wszystkich materiałów 
i urządzeń przewidzianych do realizacji zamówienia przed ich wbudowaniem

- Parametry techniczne robót:

- Zakres A:

Remont sieci kanalizacji sanitarnej DN 250 metodą rękawa o minimalnej sztywności SN4, na bazie żywicy poliestrowej, utwardzanego na miejscu oraz renowacja 9 studni 
w rejonie ul. Tetmajera w Nowym Targu na odcinku od studni S0182 do studni S2738. Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie częściowo w pasie drogowym ul. Tetmajera oraz częściowo w terenach utwardzonych z kostki brukowej na działkach prywatnych.

Parametry techniczne istniejącego kanału:

- kanał z rur kamionkowych DN250 – ok. 217,00 m

- studnie rewizyjne Ø1000 o głębokości od 3,0 do 3,8 m (sumaryczna wysokość ok. 3,5 m) - 9 szt.

- istniejące odejścia kanalizacyjne – 21 kpl. w tym 9 kpl. wpiętych „na oczko”

- Zakres B1:

Remont sieci kanalizacji sanitarnej DN 200 z zastosowaniem przewiertu sterowanego lub  krakingu polegającego na poszerzeniu kanału specjalną głowicą i wciągnięciu w istniejący kanał nowego rurociągu PE DN 280 ze specjalnie wzmocnioną powierzchnią zewnętrzną oraz renowacja 2 studni w ul. Tetmajera oraz Marii Pajerskiej  w Nowym Targu na odcinku od studni S2738 do studni S2755. Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w obszarze budynków usługowo/magazynowych w terenach utwardzonych z kostki brukowej na działkach prywatnych.

Parametry techniczne istniejącego kanału:

- kanał z rur kamionkowych DN200 – ok. 63,00 m

- studnie rewizyjne Ø1000 o głębokości od 3,8 do 4,4 m (sumaryczna wysokość ok. 4,1 m) - 2 szt.

- istniejące odejścia kanalizacyjne – 3 kpl. (do przepięcia)

- Zakres B2:

Remont sieci kanalizacji sanitarnej DN 200 metodą rękawa o minimalnej sztywności SN4, 
na bazie żywicy poliestrowej, utwardzanego na miejscu oraz renowacja 3 studni

w rejonie ul. Marii Pajerskiej  oraz ul. Sybiraków w Nowym Targu na odcinku od studni S2755 do studni S2752 oraz od studni S5230 do studni S2750. Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie częściowo w pasie drogowym ul. Sybiraków oraz w obszarze budynków usługowo/magazynowych w terenach utwardzonych z kostki brukowej na działkach prywatnych.

Parametry techniczne istniejącego kanału:

- kanał z rur kamionkowych DN200 – ok. 193,00m.

- studnie rewizyjne Ø1000 o głębokości od 3,0 do 4,1 m (sumaryczna wysokość ok. 3,6 m) - 2 szt.

- otworzenie kinet w studniach kanalizacyjnych DN 1000 – 2 szt.

- istniejące odejścia kanalizacyjne – 4 kpl. (do przepięcia)\

Przeprowadzono inspekcję TV ww. odcinków sieci kanalizacji sanitarnej objętej przedmiotem zamówienia. Z analizy inspekcji wynika, że: część odcinków kanałów znajduje się w stanie przedawaryjnym, w wielu miejscach następuje infiltracja wód gruntowych do kanału, co przyczynia sią do przedostawania się gruntu do rury oraz powstawanie pustek na zewnątrz rury, występują nieszczelności na połączeniach rur, pęknięcia wzdłużne, ukośne i promieniste oraz złamania.

Studnie kanalizacyjne Ø1000 złożone z dennicy zbudowanej z betonu na których ułożone są

kręgi betonowe. Studnie zakończone są „kominami” wykonanymi z betonu prefabrykowanego

na których posadowione są włazy klasy D400. W wyniku przeglądu studzienek stwierdzono,

że:

- w większości studzienek brakuje stopni złazowych,

- betonowa konstrukcja kinety w mniejszym lub większym stopniu ulega procesom

korozyjnym, zły stan techniczny niektórych kinet, oszczerbione, przydławione osadami,

uszkodzone itp. W niektórych studniach brak profilu kinety, co powoduje odkładanie

się osadów i negatywnie wpływa na hydraulikę sieci.

- połączenia pomiędzy kręgami studni miejscami posiadają ubytki co jest przyczyną infiltracji (przecieków) wód gruntowych.

- Zamawiający nie zna poziomu zalegania wód gruntowych.

- Przed rozpoczęciem prac Wykonawca ustali z Zamawiającym szczegółowy zakres robót do wykonania w ramach umowy. Podane powyżej ilości określają jedynie przewidywaną wielkość planowanego remontu, nie są wiążące, i nie mogą być podstawą do żadnych roszczeń gdyby okazały się większe lub mniejsze.

- Roboty, których dotyczy OPZ obejmują wszystkie czynności podstawowe związane 
z przywróceniem właściwości wytrzymałościowych oraz zapewnieniem szczelności kanału, 
z zastosowaniem metody bezwykopowej naprawy rur kanalizacyjnych.

- Zakres Robót uwzględnia także wszystkie prace tymczasowe i towarzyszące Robotom podstawowym, tj. rozbiórki i odtworzenia nawierzchni, zabezpieczenie zieleni, odtworzenie terenu itp.

- Odbiory robót

Odbiór robót po otrzymaniu zgłoszenia Wykonawcy gotowości do odbioru (w terminie obowiązywania umowy) po wykonaniu wszystkich robót objętych przedmiotem umowy. Po potwierdzeniu wykonania robót przez Zamawiającego oraz po zweryfikowaniu kompletności przedłożonej przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej, Zamawiający rozpoczyna czynności odbiorowe związane z odbiorem przedmiotu umowy w terminie określonym w umowie. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad lub usterek, Wykonawca usunie je w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

Z przeprowadzonych czynności odbiorowych zostaną sporządzone stosowne protokoły odbioru robót zanikowych oraz odbiorów częściowych i końcowych.

- Inspekcja TV

Po wykonaniu prac Wykonawca przeczyści kanał, a następnie wykona inspekcję powykonawczą

kanału przy użyciu kamery samobieżnej z głowicą obrotową TV w kolorze. W trakcie wykonywania

inspekcji głowica kamery winna być umieszczona centrycznie w osi kanału. Należy zapewnić oświetlenie wystarczające do obejrzenia całego przekroju kanału. Jakość obrazu nie może budzić wątpliwości co do stanu kanału. Prawidłowo wykonana inspekcja powinna zawierać materiał wysokiej jakości z możliwością łatwego rozpoznania uszkodzeń. W tekście widocznym na ekranie winny się znaleźć co najmniej informacje:

- data, godzina,

- nazwa ulicy/odcinek,

- numer studzienki początkowej i końcowej,

- średnica kanału,

- materiał przewodu,

- wykres średniego spadku badanego odcinka,

- odległość pomiędzy studniami.

Zapis inspekcji winien być wykonany na płycie CD/DVD i przekazany Zamawiającemu. 
Nazwa pliku wideo musi być zgodna z nazwą odcinka w raporcie.

- Wymagania materiałowe

Wszystkie Materiały i Urządzenia stosowane przy wykonywaniu Umowy muszą być:

- dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem (w tym 
w szczególności Prawem budowlanym i Ustawą o wyrobach budowlanych) i posiadać wymagane prawem deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności i oznakowanie,

- zgodne z postanowieniami Umowy, w tym w szczególności OPZ,

- nowe i nieużywane, klasy I

Cena robót podanych w ofercie będzie ceną ryczałtową obliczoną na podstawie faktycznie wykonanych prac. Zamawiający zaleca, by przyszły Wykonawca dokonał wizji lokalnej 
i sprawdzenia w terenie warunków wykonania niniejszego zamówienia oraz zakresu wykonanych prac w celu właściwego określenia ceny ofertowej zamówienia.