Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia

Dostawa i montaż lampy UV dla SUW Szaflary.

- Opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie oraz dostawa lampy UV do dezynfekcji wody w układzie technologicznym SUW Szaflary (zastąpienie obecnie eksploatowanej lampy DUV- 7A 350T LIT Rosja). Urządzenie do odkażania wody dla maksymalnego przepływu wody 150 m3/h oraz dawki promieniowania e = 400 J/m2  z średnicami króćca wejściowego oraz wyjściowego 250 mm. Montaż lampy UV zostanie wykonany przez pracowników MZWiK.

- Dane podstawowe dla urządzenia:

Urządzenie składające się z reaktora UV raz szafy zasilającej posiadające następujące cechy:

- Lampa UV w układzie poziomym

- Maksymalna wysokość lampy 1m (od przyłącza DN 250),

- Reaktor wykonany ze stali 316L, polerowany

- Ciśnienie pracy 10 bar

- Promienniki niskociśnieniowe amalgamatowe o jednostkowej mocy minimalnej 400W

- Żywotność promienników 16000h

- Minimalna całkowita moc urządzenia 1,2 kW

- Reaktor w kształcie litery „U”, przyłącza kołnierzowe DN 250, rozstaw przyłączy 1550mm od osi do osi. Na wyjściu z przyłącza króciec kołnierzowy DN 80 .

- Automatyczny mechaniczny system czyszczący rury osłonowe z możliwością ustawiania interwałów czyszczących w sterowniku

- Czujnik promieniowania UV zgodny z OVGW

- Czujnik temperatury reaktora UV z funkcją odłączenia urządzenia w przypadku przekroczenia zadanej temperatury wody w reaktorze

- Manometr w płaszczu reaktora

- Przyłącza 1” pod chemiczny system czyszczący

- Szafa zasilająca wyposażona w wyświetlacz z panelem dotykowym wskazującym stany pracy urządzenia, w tym aktualny odczyt intensywności promieniowania UV oraz stan pracy systemu czyszczącego

- Obraz reaktora UV wraz z sygnalizacją pracy lub awarii poszczególnych promienników przedstawiony na wyświetlaczu sterownika

- Menu sterowania w jęz. polskim

- Stopień ochrony szafy min. IP54

- Wyjście sygnałowe 4-20mA

- Możliwość zdalnego załączania / wyłączania

- Licznik godzin pracy urządzenia

- Licznik cykli załączeń / wyłączeń

- Zasilanie urządzenia L/N/PE

- Temperatura otoczenia pracy 5-40 st. C

- Wskaźniki stanu pracy urządzenia (praca normalna, ostrzeżenie, awaria)

- Komunikacja Modbus TCP lub RTU

- Wymagania dla Wykonawcy :

Na podstawie wymaganego zakresu prac Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty przetargowej karty katalogowe oferowanych urządzeń UV pod rygorem odrzucenia oferty przy braku ww. dokumentów. Wykonawca musi posiadać autoryzowany przez producenta serwis na terenie Polski. Pierwsze uruchomienie przy obecności dostawcy lampy UV.

Referencje:

Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał, co najmniej trzy dostawy na trzy różne obiekty dla przedsiębiorstw wodociągowych na terenie Polski, polegających na dostawie wraz z montażem i wykonaniem rurociągów bocznikowych wraz z niezbędną armaturą i uruchomieniem, systemu dezynfekcji wody promieniami UV wyposażonego w niskociśnieniowe promienniki UV oraz w automatyczny mechaniczny system czyszczący o wydajności  każdego systemu nie mniejszej niż 150 m3/h.  Powyższe referencje muszą dotyczyć typoszeregu urządzeń, które są przez Wykonawcę oferowane w niniejszym postępowaniu.