Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest:

Remont placu manewrowego oraz remont odmulnika na terenie SUW Szaflary.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

REMONT PLACU MANEWROWEGO:

- Wycinka drzew wraz z karczowaniem korzeni – 10 szt.

- Kanalizacja wód popłucznych

Wymagania:

Wymiana rur betonowych na rury z PVC DN  500 SN 12 o dł. 16 m. Remont dwóch studni polegający na wymianie stopni złazowych, profilowaniu kinety, uzupełnieniu ubytków, wymianie i regulacji włazów D400 fi 600.

- Wymiana rurociągu wody płucznej, montaż hydrantu wraz z komorą przepływomierza oraz wpięcie do istniejącego systemu SCADA danych z przepływomierza.

Wymagania:

- wymiana rurociągu stalowego DN 150 na rurociąg z PE fi 160 PN 16 SDR 11 – 115 m, przejście szczelne przez ścianę wykonane za pomocą łańcuchów uszczelniających (2 szt.), połączenie w budynkach z istniejącym rurociągiem stalowym DN 150

- budowa rurociągu PE fi 110 PN 16 SDR 11 – 30 m,

- montaż komory betonowej (wymiary wewnętrzne [szer./dł./wys.] 120x200x190) wraz z stopniami złazowymi i włazem żeliwnym D400.

- montaż w komorze przepływomierza ABB WaterMaster DN 100 lub równoważnego z armaturą odcinającą (1x przepływomierz, 1x zasuwa DN 100, 1x łącznik rurowo-kołnierzowy, 1x skrzynia elektryczna zewnętrzna), przejścia szczelne wykonane za pomocą łańcuchów uszczelniających (2 szt.). Przetwornik przepływomierza zamontowany w szafie elektrycznej. Wykonanie zasilania dla przepływomierza. Wpięcie do istniejącego systemu SCADA.

- montaż hydrantu nadziemnego AVK lub równoważnego (1x hydrant, 1x zasuwa DN 100)

Armatura hawle lub równoważna, śruby ze stali nierdzewnej.

- Kanalizacja deszczowa.

Wymagania:

- korytko betonowe z kratką żeliwną D400 o wymiarach 40x50x20, wykonane z betonu klasy C35/45, przeznaczone do odprowadzania wody i kompatybilne z betonowym wpustem – 7 m.

- studzienki PP zbiorcze fi 60 wraz z włazem żeliwnym B125  o gł. do 1,5m – 5 szt.

- wpusty uliczne wraz ze studzienkami betonowymi – 3 szt.

- kanalizacja PVC DN 200 SN 12 – 70 m

- kanalizacja PVC DN 160 SN 12 – 60 m

- Kanalizacja sanitarna.

Wymagania:

- kanalizacja PVC DN 160 SN 12 – 30 m

- studzienki kanalizacji sanitarnej PP fi 600 z włazem żeliwnym D 400 – 2 szt.

- Szlaban – dł. 8m

Wymagania:

Szlaban do zastosowań przemysłowych o długości ramienia 8m firmy NICE lub równoważny, możliwość otwierania poprzez odczyt tablic rejestracyjnych, z pilota i pomieszczenia dyspozytorskiego. Wyposażona w czujniki bezpieczeństwa. Funkcja odwrócenia ruchu po napotkaniu przeszkody. Ramię wyposażone w oświetlenie led oraz podporę stałą. 12 pilotów sterowania.

- Ogrodzenie z furtką i automatyczną bramą przesuwną

Wymagania:

Ogrodzenie, brama i furtka (firmy Wiśniowski PI 130 lub równoważne) zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe i powleczone farbą poliestrową kolor RAL 7016 grafitowy. Wszystkie elementy montowane na fundamencie betonowym wylewanym na miejscu. Wszystkie elementy ogrodzenia muszą pochodzić od jednego producenta tworząc kompletne ogrodzenie. Słupki kształtownik stalowy zamknięty, daszki typu piramidka.

Ogrodzenie – z elementów segmentowych o wys. 150 cm (poprzeczki z kształtownika zamkniętego 40 x 27 [mm], elementy pionowe z kształtownika zamkniętego 25 x 25 [mm] spawane nakładowo do poprzeczek)

Furtka – wys. 150 cm, szerokość przejścia 100 cm z wypełnieniem w postaci kształtownika zamkniętego 25x25 [mm] spawanego do konstrukcji z kształtownika zamkniętego 60 x 40 [mm].  W skrzydle domofon w technologii TCP/IP oraz elektrozamek sterowany z dyspozytorni oraz za pomocą kodu z klawiatury.

Brama – przesuwna samonośna automatyczna napęd w wysokiej szafie, szerokość przejazdu 8m, wys. skrzydła 145 cm z wypełnieniem z kształtowników zamkniętych 25 x 25 [mm] spawanych do konstrukcji, podwójna rama  prowadzącą, szyna jezdna 130 x 115 [mm], podwójny słup zamykający wyposażony w chwytak (100 x 100 [mm]), tylna podpora stabilizująca skrzydło po jego otwarciu. Wyposażona w czujniki bezpieczeństwa. Wykonanie zasilania i sterowania, możliwość otwierania z pilota i pomieszczenia dyspozytorskiego. 12 pilotów sterowania.

- Montaż oświetlenia ulicznego

Wymagania:

3 lampy led na słupie aluminiowym ROSA SAL-5/B60 anodowany inox wraz z fundamentem betonowym prefabrykowanym. Wykonanie zasilania oświetlenia 140 m.

- Utwardzenie powierzchni kostką betonową

Wymagania:

Zerwanie starej nawierzchni, wykonanie podbudowy na głębokość 50cm w drodze i 30 cm w chodnikach, montaż krawężników drogowych – 350 m i obrzeży betonowych – 280 m, nawierzchnia drogi z kostki brukowej gr. 8 cm – 850 m2, chodników gr. 6 cm – 110 m2, regulacja i wymiana 3 włazów D400 fi 600. Montaż kanalizacji kablowej (arot fi 100 o dł. 100 m, 6x studni SK1). Montaż rur osłonowych o dł. 60 m.

REMONT ODMULNIKA

- Remont ściany pomiędzy komorami odmulnika

Wymagania:

Obcięcie ściany o 1m z wysokości na dł. 40 m, wykonanie wieńca betonowego na obciętej ścianie.

- Wykonanie utwardzonej opaski odmulnika

Wymagania:

Wykonanie podbudowy na głębokość 30 cm. Montaż krawężników betonowych drogowych – 140 m i obrzeży betonowych 210 m, nawierzchnia z płytek betonowych 30x30x6 – 84 m2 oraz kostki brukowej gr. 6cm – 60 m2

- Wymiana schodów

Wymagania:

Demontaż 3 szt. schodów betonowych i montaż nowych betonowych prefabrykowanych z przeznaczeniem do stosowania na zewnątrz wraz z balustradą ochronną ze stali ocynkowanej. Montaż 4 szt. schodów stalowych ocynkowanych ze stopniami ażurowymi wraz z balustradą ochronną służących do zejścia na dno odmulnika.

- Barierka ochronna

Montaż nowej barierki ochronnej pomiędzy drogą dojazdową, a odmulnikiem o dł. 42 m. Barierka wykonana z elementów stalowych ocynkowanych ogniowo o średnicy 60,3 mm, przeznaczonych do wbetonowania, wysokość użytkowa 1200 mm.

- Szacowanie wartości robót:

Zakres robót budowlanych zawarty jest w przedmiarze robót. Załączony przedmiar robót ma poglądowe i pomocnicze znaczenie przy przygotowaniu oferty cenowej.

Zamawiający przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe.

W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym ryzyko z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją zamówienia.

Niedoszacowanie, pominięcie zakresu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, określonego w umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.

Cena ofertowa musi obejmować wszystkie roboty, jakie z technicznego punktu widzenia są konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

Ze względu na ryczałtowy charakter wynagrodzenia Wykonawca winien uwzględnić w ofercie koszty robót nieprzewidzianych, a koniecznych do prawidłowego wykonania zamówienia.

- Wymagania:

  - przed przygotowaniem oferty należy przeprowadzić wizje lokalną planowanych robót, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z upoważnionym pracownikiem MZWiK:
- z-ca kierownika systemów ujmowania wody – Piotr Styrczula tel. 695 282 123

  - Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia.

  - Do obowiązków Wykonawcy i na jego koszt będzie należało:

    - zagospodarowanie terenu budowy

    - zagospodarowanie urobku z wykopu

    - zagospodarowanie materiałów z rozbiórki

  - wykonanie przedmiotu zamówienia z materiałów własnych stosowanych w budownictwie, zgodnych z Polską Normą przenoszącą normy europejskie i posiadających odpowiednie certyfikaty, zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami, normami, zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i należytą starannością

  - przedstawienie Zamawiającemu świadectwa jakości, certyfikaty, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne dla wszystkich materiałów i urządzeń przewidzianych do realizacji zamówienia przed ich wbudowaniem.

  - Odbiory robót

    - Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, które zgłasza Wykonawca, dokonuje Zamawiający.

W przypadku niezgłoszenia przez Wykonawcę robót zanikowych i ulegających zakryciu, Wykonawca na żądanie Zamawiającego, zobowiązany jest do ich odkrycia na własny koszt.

    - Odbiór końcowy robót

Odbiór robót po otrzymaniu zgłoszenia Wykonawcy gotowości do odbioru (w terminie obowiązywania umowy) po wykonaniu wszystkich robót objętych przedmiotem umowy.

Po potwierdzeniu wykonania robót przez Zamawiającego oraz po zweryfikowaniu kompletności przedłożonej przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej, Zamawiający rozpoczyna czynności odbiorowe związane z odbiorem przedmiotu umowy w terminie określonym w umowie. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad lub usterek, Wykonawca usunie je w terminie wskazanym przez Zamawiającego

  - Wymagania materiałowe:

Wszystkie materiały stosowane przy realizacji budowy powinny być:

    - Dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującymi prawem i posiadać wymagane deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności i oznakowane

    - zatwierdzone przez Zamawiającego

  - Wymogi do gwarancji:

    - Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia 5 letniej gwarancji na wykonane prace licząc od dnia końcowego odbioru

    - Gwarancja jakości musi zapewniać wszelkie naprawy i usuwanie wszystkich usterek i wad jakie powstaną w okresie gwarancyjnym

    - Wykonawca zapewni, że w okresie gwarancyjnym przystąpi do naprawy, usuwania usterek i innych działań serwisowych w czasie nie dłuższym niż 48 godzin od zgłoszenia faktu przez Zamawiającego drogą elektroniczną (e-mail)

    - W przypadku braku przystąpienia do usuwania usterek i podjęcia pozostałych obowiązków wynikających z udzielonej gwarancji jakości Zamawiający może wykonać zastępczo te czynności na koszt Wykonawcy

    - Przejęcie w okresie rękojmi i gwarancji wszelkich obowiązków wynikających z serwisowania i konserwacji zabudowanych urządzeń, instalacji i wyposażenia mających wpływ na trwałość gwarancji producenta.

    - Przed upływem ostatniego roku gwarancji nastąpi komisyjny przegląd techniczny przedmiotu zamówienia.

  - Do przedmiotu zamówienia wchodzi również obsługa geodezyjna.

- Termin realizacji:

  - Termin wykonania zamówienia: 4 miesiące od dnia podpisania umowy.

  - Termin zakończenia przedmiotu umowy: z dniem dokonania bezusterkowego odbioru robót budowlanych, potwierdzonego spisaniem końcowego protokołu odbioru.

  - Termin płatności: 30 dni od daty dostarczenia faktury VAT, wystawionej nie wcześniej, niż z dniem podpisania końcowego protokołu odbioru.

- Warunki zamówienia:

W postępowaniu może wziąć udział Wykonawca, który wykonał należycie co najmniej jedną:

- robotę brukarsko-budowlaną i instalacyjną na placu o wartości co najmniej 500 000,00 zł netto, w zakresie której wchodziły następujące prace: niwelacja terenu wraz z utwardzeniem, wykonanie lub przebudowa sieci wodociągowych lub kanalizacyjnych o wartości robót min. 50 000,00 zł netto, wykonanie przebudowy sieci eNN.

- Inne istotne warunki realizacji zamówienia:

Prace na czynnym obiekcie, w związku z tym wykonanie zamówienia nie może przeszkodzić w realizacji podstawowych zadań SUW, należy przewidzieć możliwość ciągłego dojazd do obiektu.