[image: image1.jpg]


      


Nasz znak: ZS.262.9.2026
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)
dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kontenerowej stacji zlewnej ścieków dowożonych przy ul. Szewskiej w Nowym Targu”, realizowanego w formule „zaprojektuj i wybuduj”.
1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Zamawiający

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.o. 34-400 Nowy Targ, ul. Długa 21.
1.2. Tryb realizacji zamówienia

Zamówienie realizowane będzie w formule „zaprojektuj i wybuduj”, zgodnie z:

· ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych,

· ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,
· Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 sierpnia 2023 r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych,

· obowiązującymi normami PN i EN,

· przepisami BHP i PPOŻ,
· obowiązującymi przepisami wykonawczymi.

· zasadami wiedzy technicznej.

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe:

· zaprojektowanie,

· uzyskanie wymaganych decyzji administracyjnych,

· wykonanie robót budowlanych,

· dostawa i montaż urządzeń,

· uruchomienie,

· wykonanie rozruchu technologicznego,

· przekazanie do użytkowania,
kontenerowej stacji zlewnej ścieków dowożonych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, technologiczną i elektroenergetyczną.
2. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
2.1. Zakres projektowy

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, obejmującej w szczególności:

· opracowanie projektu budowlanego,

· opracowanie projektów technicznych i wykonawczych,

· opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,

· opracowanie przedmiarów robót,

· opracowanie kosztorysu inwestorskiego,

· wykonanie map do celów projektowych,

· wykonanie badań geotechnicznych,

· uzyskanie wszelkich wymaganych uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych,

· uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - jeżeli będzie wymagana,

· uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub skutecznego zgłoszenia robót,

· pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji.

2.2. Zakres robót budowlanych

Zakres robót obejmuje w szczególności:

· wykonanie robót przygotowawczych i ziemnych,

· wykonanie fundamentów i płyty fundamentowej,

· wykonanie przyłączy i instalacji:

· wodociągowych,

· kanalizacyjnych,

· elektrycznych,

· teletechnicznych,
· budowę budynku technologicznego stacji zlewnej ścieków dowożonych
· dostawę i montaż wyposażenia technologicznego,

· wykonanie układów sterowania i automatyki,

· wykonanie systemu transmisji danych,

· wykonanie prób, rozruchów technologicznych i testów,

· opracowanie dokumentacji powykonawczej,

· uzyskanie pozwolenia na użytkowanie - jeżeli będzie wymagane przepisami prawa.
2.3. Obowiązki Wykonawcy

Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie w szczególności:

1. kompleksowa organizacja i koordynacja procesu inwestycyjnego,

2. zapewnienie kierownictwa budowy oraz kadry posiadającej wymagane uprawnienia budowlane,

3. koordynacja podwykonawców,

4. wykonanie robót zgodnie z:

· dokumentacją projektową,

· obowiązującymi przepisami,

· normami,

· zasadami wiedzy technicznej,

· wymaganiami Zamawiającego,

5. zabezpieczenie terenu budowy,

6. zagospodarowanie i utylizacja odpadów powstałych w trakcie realizacji robót zgodnie z obowiązującymi przepisami,

7. zapewnienie obsługi geodezyjnej inwestycji,

8. opracowanie planu BIOZ,

9. przeprowadzenie szkolenia przedstawicieli Zamawiającego z zakresu obsługi stacji zlewnej i systemu informatycznego.
3. LOKALIZACJA INWESTYCJI
1. Zakres całości inwestycji obejmuje działki ewidencyjne nr 9938/18, 9938/234.

2. Kontenerowa stacja zlewna zlokalizowana będzie przy ul. Szewskiej w Nowym Targu na dz. nr 9938/18.
3. Odprowadzenie ścieków projektuje się do istniejącej studni kanalizacyjnej zlokalizowanej w ul. Szewskiej w Nowym Targu na działce nr 9938/234.

4. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE STACJI ZLEWNEJ
Kontenerowa stacja zlewna musi stanowić kompletny, zautomatyzowany obiekt technologiczny umożliwiający przyjmowanie ścieków dowożonych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Stacja musi zapewniać co najmniej:

· przyjęcie ścieków dowożonych,

· pomiar ilości ścieków,

· pomiar parametrów jakościowych ścieków,

· automatyczny pobór prób,

· identyfikację dostawców,

· rejestrację danych dostaw,

· archiwizację danych,

· komunikację z centralnym systemem nadzoru poprzez Ethernet,

· eksport danych do formatów: *.pdf, *.xls, *.doc, *.html.

System musi pracować w sposób całkowicie automatyczny, bez konieczności stałej obsługi.
5. PARAMETRY TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE
5.1. Wymagania funkcjonalne
Stacja zlewna musi zapewniać:

· automatyczną obsługę dostawców przy użyciu identyfikatorów RFID,

· automatyczne otwieranie i zamykanie układu zrzutowego,

· automatyczne płukanie układu po zakończeniu zrzutu,
· łapacz kamieni zwiększona objętość (nowa zlewnia)

· rozdrabnianie skratek, konieczność wymienialnych pojedynczych frezów

· pomiar objętości ścieków,

· pomiar parametrów jakościowych:

· pH,

· przewodności,

· pomiaru suchej masy (TS) metodą mikrofalową

· automatyczny pobór prób ścieków,

· współpracę z bazą danych MS SQL Server Express lub równoważną,

· eksport danych do formatów PDF, XLSX, CSV oraz HTML.
5.2. Minimalne parametry eksploatacyjne

Stacja musi być przystosowana do:

· pracy całorocznej w warunkach klimatycznych Polski,

· pracy w temperaturze zewnętrznej od -25°C do +35°C,

· eksploatacji ciągłej 24h/dobę,

· obsługi pojazdów asenizacyjnych o pojemności do 20 m³.
Minimalna średnica układu spustowego: DN100.
6. ZASADA DZIAŁANIA STACJI

Stacja musi umożliwiać automatyczną obsługę dostawców ścieków przy użyciu identyfikatorów RFID.

Proces zrzutu ścieków obejmuje:

· identyfikację przewoźnika,

· wybór miejsca pochodzenia ścieków,

· autoryzację dostawy,

· automatyczne otwarcie zasuwy,

· grawitacyjny zrzut ścieków, wraz z separowaniem przypadkowych „ciał stałych”

· automatyczne płukanie układu po zakończeniu zrzutu,

· wydruk potwierdzenia dostawy.
System musi automatycznie rejestrować:

· dane dostawcy,

· datę i godzinę dostawy,

· adres pochodzenia ścieków,

· ilość ścieków,

· parametry jakościowe,

· przyczyny ewentualnego przerwania zrzutu.
7. WYMAGANE WYPOSAŻENIE STACJI ZLEWNEJ

7.1. Stacja musi być wyposażona co najmniej w:

· system sterowania,

· moduł identyfikacji RFID,

· przepływomierz elektromagnetyczny,

· ciąg spustowy DN100,

· moduł pomiaru pH i przewodności, pomiaru suchej masy

· rozdrabniacz frezowy,

· automatyczny aparat do poboru prób,

· naczynie pomiarowe,

· łapacz kamieni, plus odstojnik przed maceratorem

· zasuwę pneumatyczną,

· kompresor,

· układ płukania,

· oprogramowanie komputerowe,

· identyfikatory RFID – min. 20 szt.

· Monitoring wizyjny

· Odwodnienie liniowe na całą szerokość kontenera

7.2. Budynek technologiczny stacji zlewnej ścieków dowożonych

W ramach zamówienia należy zaprojektować, wykonać, dostarczyć i uruchomić budynek technologiczny stacji zlewnej ścieków dowożonych wraz z kompletną infrastrukturą technologiczną, instalacyjną oraz konstrukcyjną, przy czym hala technologiczna ma pełnić funkcję antyodorową, ograniczając emisję odorów do otoczenia.
Budynek powinien spełniać co najmniej następujące wymagania:

· wymiary orientacyjne obiektu: ok. 14,0 × 5,0 × 5,0 m, 

· konstrukcja hali stalowej wykonana ze stali konstrukcyjnej zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe lub system malarski o parametrach równoważnych, 

· ściany oraz dach wykonane z płyt warstwowych typu sandwich o grubości min. 100–120 mm, z rdzeniem zapewniającym wymagane parametry izolacyjności cieplnej, 

· współczynnik przenikania ciepła dla ścian zewnętrznych nie większy niż U = 0,20 W/m²K, 

· pokrycie ścian i dachu z blachy stalowej powlekanej, odpornej na działanie wilgoci, środowiska agresywnego oraz czynników korozyjnych występujących w obiektach gospodarki ściekowej, 

· dach dwuspadowy o spadku dostosowanym do przyjętego systemu odwodnienia i warunków klimatycznych, 

· posadzka przemysłowa żelbetowa o podwyższonej nośności, przystosowana do ruchu i postoju samochodów asenizacyjnych oraz pracy urządzeń technologicznych, 

· posadzka wykonana z betonu odpornego na ścieranie, obciążenia dynamiczne oraz działanie substancji chemicznych, wyposażona w odpowiednie spadki technologiczne umożliwiające skuteczne odwodnienie, 

· system odwodnienia liniowego wyposażony w osadnik oraz separator substancji ropopochodnych, z odprowadzeniem ścieków technologicznych do kanalizacji, 

· bramy segmentowe lub rolowane z drzwiami przejściowymi, umożliwiające swobodny wjazd i manewrowanie pojazdów asenizacyjnych oraz opuszczenie pomieszczenia przez kierowcę bez konieczności otwierania całej bramy,
· stolarka drzwiowa i okienna wykonana z aluminium lub PCV, odporna na warunki środowiska agresywnego, 

· wentylacja grawitacyjna i mechaniczna dostosowana do pracy w obiektach technologii ściekowej, 

· kompletna instalacja technologiczna stacji zlewnej ścieków dowożonych obejmująca m.in. punkt zlewny, układ pomiarowy, armaturę technologiczną oraz urządzenia współpracujące, 

· wykonanie instalacji: 

· elektrycznej, 

· oświetleniowej LED, 

· grzewczej, 

· wodociągowej, 

· kanalizacyjnej, 

· odgromowej, 

· sterowania, automatyki i monitoringu pracy urządzeń technologicznych. 

Kontener technologiczny wewnątrz hali

Wewnątrz hali należy przewidzieć kontener technologiczny przeznaczony do zabudowy urządzeń sterowania, automatyki, instalacji elektrycznych oraz wyposażenia technologicznego stacji zlewnej. Ze względu na bezobsługową funkcję obiektu kontener ma służyć zabezpieczeniu urządzeń sterowania i automatyki przed ingerencją osób trzecich oraz zapewnieniu bezpieczeństwa eksploatacji i ochrony infrastruktury technologicznej.
Kontener powinien spełniać co najmniej następujące wymagania:

· wymiary orientacyjne kontenera: ok. 2,5 × 2,5 × 2,3 m, 

· konstrukcja stalowa lub modułowa, zabezpieczona antykorozyjnie, 

· obudowa wykonana z płyt warstwowych lub materiałów równoważnych zapewniających odpowiednią izolacyjność cieplną i akustyczną, 

· wyposażenie w instalację elektryczną, oświetlenie, ogrzewanie oraz wentylację, 

· możliwość montażu rozdzielnic elektrycznych, szaf sterowniczych, układów AKPiA oraz urządzeń monitoringu, 

· posadowienie na przygotowanym fundamencie lub płycie żelbetowej wewnątrz hali, 

· zapewnienie dostępu serwisowego do wszystkich urządzeń, 

· wykonanie przepustów i połączeń instalacyjnych pomiędzy kontenerem a instalacjami hali i urządzeniami technologicznymi, 

· wykonanie drzwi technicznych umożliwiających swobodny dostęp obsługi i serwisu, 

· klasa odporności oraz wyposażenie kontenera powinny być dostosowane do warunków pracy w obiekcie gospodarki ściekowej. 

Wymagania konstrukcyjno-materiałowe hali stalowej

Materiały konstrukcyjne

Do wykonania obiektu należy stosować materiały o parametrach nie gorszych niż:

· beton konstrukcyjny klasy min. C25/30, 

· stal zbrojeniowa klasy min. B500, 

· stal konstrukcyjna klasy min. S235 dla elementów głównych konstrukcji, 

· materiały posiadające wymagane aprobaty techniczne, deklaracje właściwości użytkowych i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

Dopuszcza się zastosowanie materiałów równoważnych pod warunkiem zachowania parametrów technicznych, wytrzymałościowych i trwałościowych nie gorszych niż wskazane w OPZ.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Elementy stalowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez:

· cynkowanie ogniowe lub 

· system powłok malarskich przeznaczonych do pracy w środowisku agresywnym. 

Zakres zabezpieczeń należy dobrać odpowiednio do klasy korozyjności środowiska występującego w obiektach gospodarki ściekowej.

Fundamenty i posadowienie

Fundamenty obiektu należy wykonać jako żelbetowe, dostosowane do warunków gruntowo-wodnych oraz obciążeń od konstrukcji hali i urządzeń technologicznych, na podstawie dokumentacji geotechnicznej oraz wyników badań podłoża gruntowego.

Ze względu na brak pełnego rozpoznania warunków gruntowych na etapie opracowania oraz możliwość występowania gruntów niebudowlanych, nasypowych lub zanieczyszczonych (w tym odpadów budowlanych lub innych materiałów antropogenicznych), należy przewidzieć konieczność wykonania dodatkowych badań geotechnicznych przed realizacją robót fundamentowych. W przypadku stwierdzenia gruntów 
o niewystarczających parametrach nośnych lub występowania niekontrolowanych nasypów, może zaistnieć konieczność wymiany gruntu, wzmocnienia podłoża lub zastosowania głębszego posadowienia, co może mieć wpływ na koszt i harmonogram realizacji inwestycji.
Wymaga się:

· wykonania warstwy chudego betonu pod fundamentami, 

· zabezpieczenia przeciwwilgociowego i przeciwwodnego elementów stykających się z gruntem, 

· wykonania odwodnienia terenu i ukształtowania spadków od budynku, 

· zagęszczenia podłoża zgodnie z wymaganiami projektowymi i dokumentacją geotechniczną, 

· uwzględnienia wymagań dotyczących gruntów ekspansywnych oraz zabezpieczenia przed infiltracją wód opadowych. 

Posadzka hali

Posadzkę hali należy wykonać jako przemysłową płytę żelbetową:

· grubości dostosowanej do projektowanych obciążeń, 

· zbrojoną rozproszonymi włóknami lub tradycyjnie, 

· odporną na ścieranie, obciążenia dynamiczne oraz działanie substancji chemicznych, 

· wykonaną na odpowiednio zagęszczonej podbudowie, 

· z izolacją przeciwwilgociową i warstwą poślizgową, 

· z dylatacjami przeciwskurczowymi, 

· nośności umożliwiającej ruch pojazdów asenizacyjnych i pracę urządzeń technologicznych. 

W miejscach lokalizacji urządzeń technologicznych należy przewidzieć lokalne wzmocnienia lub pogrubienia płyty wynikające z obciążeń punktowych.

Minimalne wymagania dla posadzki:

· beton klasy min. C25/30, 

· nośność użytkowa min. 30 kN/m², 

· wykonanie warstwy izolacyjnej z folii PE, 

· wykonanie podbudowy zagęszczonej do wskaźnika Is ≥ 0,95, 

· wykonanie dylatacji przeciwskurczowych zgodnie z projektem wykonawczym. 

Konstrukcja stalowa hali

Konstrukcję hali należy zaprojektować i wykonać jako stalową ramową.

Wymaga się:

· wykonania konstrukcji głównej ze stali konstrukcyjnej min. S235, 

· zastosowania układu ramowego zapewniającego stateczność przestrzenną obiektu, 

· wykonania płatwi dachowych i rygli ściennych dostosowanych do przyjętych obciążeń, 

· wykonania usztywnień połaciowych i ściennych, 

· dostosowania konstrukcji do obciążeń klimatycznych zgodnie z obowiązującymi normami, 

· zapewnienia odpowiedniej nośności dla urządzeń technologicznych i instalacji podwieszanych, 

· wykonania wszystkich połączeń, kotwień i elementów montażowych zgodnie z dokumentacją projektową i obowiązującymi normami. 

Dach hali należy wykonać jako dwuspadowy z pokryciem z płyt warstwowych o grubości dostosowanej do wymagań izolacyjności cieplnej oraz obciążeń środowiskowych.

Całość obiektu należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, normami, warunkami technicznymi oraz wymaganiami dla obiektów gospodarki ściekowej.

7.3. system sterowania i automatyki
a) Szafka sterownicza
Szafka sterownicza:

· stopień ochrony minimum IP55,

· wykonanie ze stali nierdzewnej DIN 1.4301 lub równoważnej,

· ekran LCD minimum 10,4”,

· panel dotykowy,

· zamknięcie na klucz.
b) System sterowania

System musi umożliwiać:

· bieżący zapis danych,

· transmisję danych do centralnej bazy,

· tworzenie raportów,

· obsługę wielu użytkowników,

· eksport danych,

· tworzenie kopii bezpieczeństwa,

· integrację z systemami zewnętrznymi poprzez API,

· nadawanie uprawnień użytkownikom,

· zabezpieczenie dostępu hasłem.
7.4 moduł pomiaru ph i przewodności oraz pomiar suchej masy

Układ pomiarowy musi obejmować:

· wielokanałowy przetwornik,

· elektrodę pH,

· czujnik konduktometryczny,

· komunikację cyfrową,

· diagnostykę i monitoring.

· Moduł suchej masy (TS) metodą mikrofalową 

Wszystkie urządzenia pomiarowe powinny pochodzić od jednego producenta lub stanowić kompatybilny system.
7.5. przepływomierz
Stacja musi być wyposażona w przepływomierz elektromagnetyczny o średnicy nominalnej dostosowanej do projektowanego przepływu, nie mniejszej niż DN100.

Przepływomierz musi umożliwiać:

· monitoring,

· diagnostykę,

· generowanie raportów,

· komunikację Bluetooth lub równoważną,

· zdalną konfigurację.
7.6. rozdrabniacz frezowy
Rozdrabniacz frezowy powinien posiadać:

· korpus z żeliwa GG25,

· szybki dostęp serwisowy,

· wymienne frezy,

· silnik 4,0 kW,

· stopień ochrony IP55,

· możliwość serwisowania bez użycia żurawia.
Rozdrabniacz musi być zintegrowany z odstojnikiem wykonanym ze stali nierdzewnej DIN 1.4301 lub równoważnej.
7.7. łapacz kamieni
Łapacz kamieni powinien posiadać:

· zbiornik ze stali nierdzewnej DIN 1.4307 lub równoważnej,
· właz rewizyjny,

· zawór spustowy,

· pojemność min. 120 l.

7.8. automatyczny aparat do poboru prób
Aparat do poboru prób musi:

· umożliwiać pobór proporcjonalny do przepływu lub czasu,

· posiadać pompę perystaltyczną,

· umożliwiać pobór do 24 próbek,

· posiadać komorę chłodniczą,

· spełniać wymagania PN-ISO 5667,

· współpracować z systemem sterowania stacji.

7.9. oprogramowanie
Oprogramowanie musi umożliwiać:

· zdalny nadzór nad stacją,

· zarządzanie dostawcami,

· generowanie raportów,

· integrację z TERYT,

· harmonogramowanie kontroli,

· archiwizację danych,

· tworzenie kopii zapasowych,

· współpracę z wieloma stanowiskami komputerowymi,

· integrację z zewnętrznymi systemami poprzez API.
Aplikacja kliencka musi umożliwiać instalację na wielu stanowiskach roboczych bez dodatkowych opłat licencyjnych.
7.10. Sonda mikrofalowa typu inline (analizator zawartości suchej masy – standard Valmet TS/ Endress+Hauser lub równoważny)

W ramach wyposażenia technologicznego należy przewidzieć dostawę, montaż oraz uruchomienie sondy pomiarowej typu inline przeznaczonej do ciągłego monitoringu parametrów jakościowych ścieków dowożonych w rurociągu technologicznym, w szczególności w zakresie zawartości substancji stałych (TS – total solids) lub parametrów równoważnych procesu technologicznego.

Urządzenie ma stanowić analizator procesowy klasy przemysłowej, stosowany w instalacjach gospodarki wodno-ściekowej, o funkcjonalności nie gorszej niż rozwiązania referencyjne typu Valmet TS lub Endress+Hauser (np. rodzina analizatorów procesowych opartych o technologię mikrofalową/ultradźwiękową lub równoważną).

Dopuszcza się zastosowanie urządzeń równoważnych, pod warunkiem spełnienia wszystkich wymagań funkcjonalnych, dokładności oraz odporności eksploatacyjnej.
Wymagania ogólne urządzenia
Sonda powinna spełniać co najmniej następujące wymagania:

· technologia pomiarowa oparta na metodzie mikrofalowej (transmisyjnej, rezonansowej lub równoważnej) stosowanej w analizatorach procesu klasy Valmet TS lub równoważnych systemach Endress+Hauser,

· pomiar ciągły w czasie rzeczywistym zawartości substancji stałych (TS) lub parametrów równoważnych (np. gęstości, koncentracji zawiesiny),

· montaż bezpośrednio w rurociągu technologicznym (układ inline), bez konieczności poboru próbki,

· brak elementów eksploatacyjnych wymagających częstej wymiany w warunkach pracy ciągłej,

· wykonanie przystosowane do pracy w ściekach surowych oraz środowisku agresywnym instalacji wod-kan,

· korpus wykonany ze stali nierdzewnej min. AISI 316L lub materiałów równoważnych,

· stopień ochrony części pomiarowej minimum IP68,

· odporność na osadzanie, zabrudzenia, tłuszcze, zawiesiny oraz zmienne warunki hydrauliczne,

· możliwość pracy ciągłej 24 h/dobę w warunkach eksploatacyjnych oczyszczalni ścieków i stacji zlewnej,

· automatyczna kompensacja wpływu temperatury i zmiennych warunków procesu.

Wymagania funkcjonalne i pomiarowe

Urządzenie musi umożliwiać:

· pomiar zawartości suchej masy (TS) w zakresie adekwatnym do ścieków dowożonych,

· stabilny pomiar w warunkach zmiennego składu ścieków,

· możliwość kalibracji w oparciu o próbki referencyjne,

· możliwość tworzenia charakterystyk korekcyjnych (kompensacja procesu),

· diagnostykę stanu zabrudzenia czujnika i jakości sygnału pomiarowego,

· sygnalizację błędów i stanów alarmowych.

Wymagania komunikacyjne i integracja z systemem

Sonda musi umożliwiać integrację z systemem sterowania i AKPiA oraz zapewniać:

· komunikację:

· Modbus RTU i/lub Modbus TCP lub równoważną,

· sygnał analogowy 4–20 mA,

· sygnały binarne (status, alarm, diagnostyka),

· pełną integrację z systemem SCADA,

· możliwość zdalnej konfiguracji i diagnostyki,

· transmisję danych do systemu nadrzędnego w czasie rzeczywistym,

· rejestrację danych pomiarowych w systemie sterowania stacji.

Wymagania eksploatacyjne

· praca ciągła 24/7 w warunkach przemysłowych,

· wysoka odporność na zmienne obciążenia hydrauliczne,

· minimalne wymagania serwisowe,

· możliwość demontażu i serwisowania bez konieczności wyłączania całego rurociągu (jeśli technicznie możliwe),

· łatwe czyszczenie elementu pomiarowego.

Wyposażenie i dokumentacja

W ramach dostawy należy zapewnić:

· kompletny zestaw montażowy (kołnierze, adaptery, armatura),

· dokumentację techniczno-ruchową (DTR) w języku polskim,

· deklarację zgodności CE,

· protokół kalibracji fabrycznej,

· instrukcję obsługi i eksploatacji,

· opis algorytmu przetwarzania sygnału pomiarowego.

Wykonanie, integracja i uruchomienie

Wykonawca zobowiązany jest do:

· montażu urządzenia w rurociągu technologicznym,

· integracji z systemem sterowania i automatyki stacji,

· konfiguracji parametrów pracy,

· wykonania kalibracji w warunkach rzeczywistych,

· uruchomienia i testów funkcjonalnych,

· włączenia urządzenia do systemu SCADA.

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne do systemów referencyjnych typu Valmet TS oraz Endress+Hauser, pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę, że oferowane urządzenie:

· realizuje identyczną funkcję pomiarową (TS / koncentracja zawiesiny),

· posiada porównywalną dokładność i stabilność pomiaru,

· zapewnia pracę w warunkach ścieków surowych,

· posiada równoważną odporność eksploatacyjną i komunikacyjną.
7.11 monitoring

Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego obejmującego monitoring wewnętrzny i zewnętrzny obiektu, zapewniającego całodobowy nadzór nad infrastrukturą stacji zlewnej, kontrolę dostępu, rejestrację zdarzeń oraz bieżący monitoring pracy i poprawnej eksploatacji stacji, w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania oraz ochrony obiektu przed ingerencją osób trzecich,
8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
8.1. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa musi być wykonana zgodnie z:

· Ustawą Prawo budowlane,

· Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,

· obowiązującymi normami i przepisami.
8.2. Wymagane opracowania

Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania:

· projektu budowlanego – 3 egz.,

· STWiORB – 1 egz.,

· przedmiaru robót – 1 egz.,

· kosztorysu inwestorskiego – 1 egz.,

· dokumentacji elektronicznej w formatach PDF, DWG oraz XLS.
9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT BUDOWLANYCH
9.1. Materiały

Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą:

· być fabrycznie nowe,

· posiadać wymagane atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności,

· być dopuszczone do stosowania w budownictwie,

· zostać zaakceptowane przez Zamawiającego przed wbudowaniem.

9.2. Odbiory robót

Przewiduje się:

· odbiory robót zanikających,

· odbiory częściowe - jeżeli będą wymagane,

· odbiór końcowy,

· odbiór gwarancyjny.

10. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą obejmującą m.in.:

· geodezyjną inwentaryzację powykonawczą,

· atesty i deklaracje zgodności,

· protokoły badań i pomiarów,

· instrukcje eksploatacji,

· oświadczenia kierownika budowy,

· wersję elektroniczną dokumentacji.
11. GWARANCJA I SERWIS
1. Wykonawca udzieli gwarancji jakości na okres minimum 24 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do:

· usuwania wad i usterek,

· wykonywania czynności serwisowych,

· zapewnienia reakcji serwisowej w terminie nie dłuższym niż 48 godzin od zgłoszenia.

3. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia serwisu urządzeń zgodnie z wymaganiami producentów.

12. TERMIN REALIZACJI
Termin realizacji zamówienia:

maksymalnie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, w tym uzyskanie bezusterkowego odbioru końcowego robót.

13. WARUNKI PŁATNOŚCI
Wynagrodzenie będzie płatne jednorazowo po:

· wykonaniu całości przedmiotu zamówienia,

· przeprowadzeniu rozruchu,

· podpisaniu protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń.

14. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Zdolność techniczna i zawodowa:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że:

1. wykonali co najmniej:

· jedną dokumentację projektową dotyczącą budowy lub rozbudowy budynku wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę o wartości minimum 10 000 zł netto,

· dwa zamówienia polegające na budowie/przebudowie/modernizacji obiektów budowlanych, obejmujących swym zakresem wykonanie lub modernizację punktu zlewnego nieczystości dowożonych taborem asenizacyjnym wraz z urządzeniem do podczyszczania ww. ścieków, gdzie wartość netto pojedynczego zamówienia nie może być mniejsza niż 400 tys. zł netto, wykonanych w okresie pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem rodzaju prac, ich wartości, daty i miejsca ich wykonania oraz nazwy Zamawiającego (Inwestora);

2. dysponują osobami posiadającymi uprawnienia budowlane w specjalnościach:

· konstrukcyjno-budowlanej,

· instalacyjnej sanitarnej,

· instalacyjnej elektrycznej i elektroenergetycznej.

15. WYMAGANIA KOŃCOWE
1. Wszelkie nazwy własne, znaki towarowe, normy, aprobaty i oznaczenia użyte w OPZ należy rozumieć jako przykładowe.

2. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem zachowania parametrów technicznych, funkcjonalnych i jakościowych nie gorszych niż wskazane w OPZ.

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłową realizację inwestycji oraz osiągnięcie wymaganych parametrów technologicznych i użytkowych stacji zlewnej.
Telefon: 18 266 36 14
NIP: 735 28 69 568, REGON: 366 273 119  
 

www.mzwik.nowytarg.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie,
e-mail: mzwik@mzwik.nowytarg.pl

XII Wydział Gospodarczy - KRS 0000658476

Kapitał zakładowy 85 355 500 zł


