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1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wodomierzy Sensus przystosowanych do zamontowania modułów zdalnego odczytu oraz dostawa modułów komunikacyjnych do zdalnego odczytu wodomierzy, w tym:
· sukcesywna dostawa wodomierzy Sensus 620 DN15-40, suchobieżnych, objętościowych do zimnej wody pitnej oraz wodomierzy przemysłowych Sensus MeiStream Plus DN50-100, MeiTwin DN 50-100 przystosowanych do zamontowania modułów zdalnego odczytu, z komunikacją radiową Sensus RF posiadaną przez Zamawiającego, spełniających szczegółowe wymagania dla wodomierzy, określone w pkt. 2 OPZ, o następujących parametrach i ilościach:
	Lp.
	Średnica nominalna
	Ciągły strumień objętości Q3 [m3/h]
	Gwint króćca
	Długość wodomierza
	Ilość sztuk

	1.
	15 mm
	2,5
	¾”
	110 mm
	10

	2.
	20 mm
	4
	1”
	130 mm
	700

	3.
	25 mm
	6,3
	1 1/4”
	260 mm
	30

	4.
	32 mm
	10
	11/2”
	260 mm
	10

	5.
	40 mm
	16
	2”
	300 mm
	10

	6.
	50 mm
	25
	kołnierz ISO PN 10/16
	200 mm
	1

	7.
	50 mm
	25
	kołnierz ISO PN 10/16
	270 mm
	1

	8.
	50 mm
	25
	kołnierz ISO PN 10/16
	300 mm
	1

	9.
	80 mm
	63
	kołnierz ISO PN 10/16
	200 mm
	1

	10.
	80 mm
	63
	kołnierz ISO PN 10/16
	225 mm
	1

	11.
	80 mm
	63
	kołnierz ISO PN 10/16
	300 mm
	1

	12.
	80 mm
	63
	kołnierz ISO PN 10/16
	350 mm
	1

	13.
	100 mm
	100
	kołnierz ISO PN 10/16
	250 mm
	1

	14.
	100 mm
	100
	kołnierz ISO PN 10/16
	350 mm
	1

	15.
	100 mm
	100
	kołnierz ISO PN 10/16
	360 mm
	1

	16.
	50 mm
	25
	kołnierz ISO PN 10/16
	270 mm
	1

	17.
	80 mm
	63
	kołnierz ISO PN 10/16
	300 mm
	1

	18.
	100 mm
	100
	kołnierz ISO PN 10/16
	360 mm
	1


· sukcesywna dostawa modułów komunikacyjnych Sensus Compact RF, spełniających szczegółowe wymagania określone w pkt. 2 OPZ dla modułów komunikacyjnych, w ilości 600 szt.
· sukcesywna dostawa modułów komunikacyjnych Sensus PulseRF HRI A3 (z kablem), spełniających szczegółowe wymagania określone w pkt. 2 OPZ dla modułów komunikacyjnych, w ilości 100 szt.
· sukcesywna dostawa modułów komunikacyjnych Sensus PulseRF HRI-Mei 868 w ilości przewidywalnej 2 szt.
2. Szczegółowe wymagania dot. przedmiotu zamówienia:
2.1 Wymagania dla wodomierzy:

· fabrycznie nowe, z cechą legalizacyjną zgodną z rokiem produkcji wodomierzy i rokiem dostawy wodomierzy do Zamawiającego (zależność łączna)

· klasa metrologiczna R ≥ 160
· stopień ochrony wodomierza IP 68
· numer fabryczny wodomierza trwale umieszczony na tarczy liczydła lub na obudowie
· przystosowane do odczytu radiowego
· przystosowane do montażu i demontażu modułów spełniających wymagania podane poniżej dla modułów komunikacyjnych, bez naruszenia plomb i konieczności doposażenia
· hermetyczne i odporne na zaparowanie liczydła
· korpusy wykonane z mosiądzu
· zabezpieczone przed wpływem pola magnetycznego
· zabezpieczone przed wnikaniem zanieczyszczeń do mechanizmu pomiarowego
· pięcioletnia gwarancja producenta

· dwuletnia rękojmia
· certyfikat zgodności CE z Dyrektywą MID

· zgodność z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych i z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wodomierze, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych

· zgodność z normą PN-EN 14154

2.2 Wymagania dla modułów komunikacyjnych:
· fabrycznie nowe, zgodne z rokiem dostawy do Zamawiającego,
· przeznaczone do komunikacji radiowej w systemie SensusRF posiadanym obecnie przez Zamawiającego
· współpracujące z obecnie posiadanymi urządzeniami do odczytów radiowych – w systemie chodzonym i jeżdżonym

· instalacja bezpośrednio na wodomierzach Sensus

· żywotność baterii nie mniejszą niż 11 lat – gwarancja producenta

· obudowy o stopniu ochrony IP 68
· zabezpieczenie przed wpływem pola magnetycznego i przypadkowego lub celowego fałszowania danych
· automatyczna informacja o zużyciu baterii lub o czasie pracy baterii
· identyfikacja kierunku przepływu, monitoring pracy licznika
· rejestracja alarmów: mechanicznej ingerencji, przepływów wstecznych, detekcji pola magnetycznego i wycieków
· montaż i demontaż modułu bez konieczności demontażu wodomierza,  jego ponownej legalizacji oraz bez naruszenia plomb
· odczyt stanów bieżących i rejestracja danych wcześniejszych (historycznych), możliwość programowania ilości odczytów
· gwarancja rozwiązań technicznych zapewniających poufność oraz integralność przesyłanych danych
· dwuletnia gwarancja (nie dotyczy baterii)

· dwuletnia rękojmia
· działanie w otwartym kanale transmisyjnym niewymagającym koncesji

· certyfikat zgodności CE

WAŻNE!!!

Zamawiający zastrzega, że podane ilości wodomierzy i modułów komunikacyjnych tzw. nakładek są ilościami orientacyjnymi, które mogą ulec zmianie. Rzeczywista ilość będzie wynikać z potrzeb Zamawiającego. Wodomierze/moduły komunikacyjne będą dostarczane według ustalonego harmonogramu dostaw lub sukcesywnie wg złożonego przez Zamawiającego zamówienia na dane partie wodomierzy/modułów komunikacyjnych, w terminie do 6 tygodni od dnia złożenia zamówienia. Odbiór ilościowo–asortymentowy każdej dostawy będzie odbywał się w oparciu o protokół/specyfikację potwierdzające należyte wykonanie dostawy, zawierające opis towaru/usługi i numery seryjne wodomierzy/nakładek i przesłane przez Wykonawcę wraz z daną partią towaru.

W przypadku wyczerpania lub uszkodzenia się baterii modułu komunikacyjnego w okresie do 11 lat (żywotność baterii powinna obejmować dwa pełne okresy legalizacyjne wodomierzy) moduł zostanie zwrócony do sprzedawcy w celu gwarancyjnej wymiany baterii lub urządzenia. Moduły wysłane w ramach gwarancji muszą być zwrócone po naprawie lub wymianie na nowe w okresie 90 dni od dnia nadania przesyłki przez Zamawiającego. Wykaz modułów komunikacyjnych do naprawy/wymiany gwarancyjnej zostanie przesłany na wskazany adres e-mail Wykonawcy.

· Kod CPV: 38421100-3 wodomierze i 3223000-4 moduły komunikacyjne

· Miejsce dostaw:
Siedziba Zamawiającego ul. Długa 21, 34-400 Nowy Targ

· Terminy realizacji zamówienia:

· po podpisaniu umowy, zgodnie z harmonogramem dostaw lub według potrzeb Zamawiającego
· zakończenie - 12 miesięcy, licząc od dnia podpisania umowy.
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